### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI/05/2-02-19-5-29/21

Sarajevo, 06.08.2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplote “Toplane Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za izdavanje okolinske dozvole za kotlovsko postrojenje “Pofalići”, a na osnovu člana 71. i 72. („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03), člana 18. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09), te člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH”, broj 2/98 i 48/99) d o n o s i:

## R J E Š E NJ E

- Izdaje se okolinska dozvola operatoru KJKP „Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, ul. Semira Frašte 22, za kotlovsko postrojenje Pofalići, instalisane snage 19,3 MW.

- Pogoni i postrojenja za koje se izdaje okolinska dozvola:

- parno - vrelovodni i vrelovodni kotlovi sa gorionicama

- instalacija prirodnog gasa

- instalacija kružnog toka ekstra lakog ulja

- sistem za održavanje pritiska i ekspanziju ( vrelovodni i toplovodni)

- oprema za hemijski tretman vode

- sistem za odvođenje produkata sagorijevanja

- filterska jedinica

- sistem za prihvat otpadnih voda

2.1. Parno - vrelovodni i vrelovodni kotlovi sa gorionicama

Kotlovi i gorionici u kotlovskom postrojenju Pofalići su dva vrelovodna kotla od kojih je prvi proizvođač NOVITER OY tipa “NWT” kapaciteta 10,0 MW, a drugi proizvođač TPK Zagreb tipa BKGV 125 kapaciteta   9,3 MW, dva gorionika monoblok izvedbe, od kojih je jedan proizvodnje WEISHAUPT tipa GL/1 A ZN-R_NR kapaciteta 9,3 MW za rad gas – lako ulje, a drugi proizvodnje WEISHAUPT tipa RGL 70/2-A, verzija ZM-NR, kapaciteta 9,0 MW predviđeni za rad zemni gas/lako ulje (izvedbe u verziji NR: nizak nivo NOx).

2.2. Instalacija prirodnog gasa

Prirodni gas se u kotlovsko postrojenje dovodi preko prijemno- regulacione stanice čija je funkcija smanjenje pritiska sa 8 bara gradske gasne mreže, na 3 bara ispred regulatora pritiska na gasnim rampama kotlova, kao i stabilizacija izlaznog pritiska da isti nema oscilacija. PRS je montirana kao zaseban sklop i bezbjedonosno osigurana. PRS je u nadležnosti distributera gasa, izolacionom prirubnicom dielektrično odvojena od ostalih dijelova gasne instalacije zbog katodne zaštite sistema.

Mjerni set se nalazi u kotlovskom postrojenju iza glavnog ventila za gas. U njegovom sastavu se nalazi mjerač protoka gasa, uvijek plombiran od strane distributera.

2.3. Instalacija kružnog toka ekstra lakog ulja

Uskladištenje ekstra lakog ulja vrši se u šest podzemnih rezervoara kapaciteta po 100m3 ukopane u neposrednoj blizini kotlovnice koje su povezane betonskim kanalom od uljne komore do kotlovnice. Rezervoari se mogu puniti samo do 90% zapremine.

2.4. Sistem za održavanje pritiska i ekspanziju

Sistem za održavanje pritiska i ekspanziju se sastoji od vertikalne ekspanzione posude zapremine V=20m3 koja je opremljema revizionim otvorom, otvorima za preliv i ispust i vodokaznim staklima, prestrujnog  i sigurnosnog  ventila za potrebni radni pritisak, prekidača za maksimalni i  minimalni nivo vode,  kao i ptrekidača za  nivo isključenja pumpi te elektromagnetnim ventilom za dopunjavanje posude omekšanom vodom, presostata (prekidači pritiska) koji uključuju i isključuju pumpe, razdjeljivača (potisni, povratni i za podstanice) i 8 višestepenih centrifugalnih  pumpi (radne, rezervne i za održavanje pritiska).

2.5. Oprema za hemijski tretman vode

Sistem za hemijsku pripremu vode obuhvata dvostruki automatski jonski omekšivač vode tipa MIZER VM/DX kapaciteta 7m3/h sa mehaničkim filterima za povratnu vodu, manometrom, slavinom za uzorke, posudom za so, uređajem za doziranje kemikalija u toplovodni sistem, graduiranom posudom V=100l i cirkulacionom pumpom. Uređaj se sastoji od dvije kolone (filtera) koje su vezane pararelno i rade naizmjenično. Regeneracija omekšivača vrši se automatski sa otopinom natrijum klorida. Automatski dupli jonski omekšivač je preko elektormagnetnog ventila povezan sa nivostatom minimalnog i maksimalnog nivoa u ekspanzionoj posudi. Zavisno od promjene niova vode u ekspanzionoj posudi, eketromagnetni vrntil dobija nalog za otvaranje ili zatvrnje protoka vode iz omekšivača.  Vrijednost pH vode u sistemu je 10,5 - 12,0. Uz omekšivač je instalirana posuda za kemikalije V= 200l i dozir pumpa. Osnovna namjena kemikalija koje se u rastvorenom i razblaženom stanju doziraju u tehnološku vodu jeste da se veže slobodni kisik iz vode.

2.6. Sistem za odvođenje produkata sagorijevanja

Produkti sagorijevanja iz oba kotla se preko zasebnih dimnih kanala / dimnjača dužina 24m i 16m odvode u dimnjak. Postojeći dimnjak visine 60 m uz soliter je u dobrom i stabilnom stanju, opremljen kompletnom gromobranskom i elektro- instalacijom.

2.7. Filterska jedinica

Instalirana filterska jedinica tipa F104S služi za prečišćavanje povratne vode iz mreže centralnog grijanja, kapaciteta 10m3/h sa filterom tipa F104SGG25, cirkulacionom višestepenom pumpom tipa CR-2-30F snage 0,37kW opremljenom zapornim ventilom i nepovratnim ventilom (ispred pumpe i iza filtera), diferencijalnim manometrom te komandnim ormarićem. Priključena je na sabirnik povratne vode, bez prekida rada u sistemu.

2.8. Sistem za prihvat otpadnih voda

Prihvat kotlovske vode vrši se korištenjem “odmuljne jame” (namjenski ugrađene posude) zapremine 200 litara koja se nalazi u neposrednoj blizini kotlova i vezana je za kanalizacioni sistem.

2.9. Cirkulacione pumpe

U cirkulacionom sistemu pumpe potiskuju vodu kroz cjevovode - mrežu sistema centralnog grijanja. One se puštaju u rad kada se postigne odgovarajuća temperatura ulazne vode u kotao (što obezbjeđuje troputi ventil recirkulacionog sistema na kotlu).

3. Osnovne sirovine, pomoćni materijali i energija koja sek oristi ili koju proizvodi postrojenje

Osnovne sirovine koje postrojenje koristi su prirodni gas. Alternativni energent je tečno gorivo, ekstra lako ulje (ELU) koje se koristi samo u situaciji mogućeg kolapsa gasnog sistema. Kao osnovni energent, kotlovnica Pofalići koristi prirodni zemni gas iz gradske distributivne mreže. Takav gas je u postrojenjima za tretman prirodnog gasa proizvođača već rafinisan kako bi se iz njega izdvojile tečne frakcije i nepoželjne supstance (sumporvodonik, sumpordioksid, sumportrioksid) do granica određenih standardom. Prirodni zemni gas predstavlja smjesu gorivih gasova (metan CH4 u najvećem procentu od 92-95%, etan C2H6, propan C3H8, izo butan i normalni butan C4H10) i negorivih gasova (azot N2 i ugljen dioksid CO2 koji utiču na granice i oblast eksplozivnosti prirodnog gasa).

Stvarna potrošnja gasa zavisi od klimatskih prilika i posljednjih nekoliko godina je varirala te se u vezi s tim i specifična potrošnja toplotne energije kod korisnika kretala od 115 do 135 kWh/m2. Ekvivalentna potrošnja prirodnog plina za 2020. godinu, za kotlovnicu Pofalići, iznosila je 2 067 696 Sm3, iz čega proizlazi količina proizvedene toplotne energije od 16 243 716 kWh toplotne energije, odnosno potrošnja po jedinici proizvoda od 0,127 Sm3/kWh toplotne energije. Maksimalna potrošnja ekstra lakog ulja za oba kotla ukupnog kapaciteta 19, 3 MW (u uslovima) za jedan dan iznosi cca 22 961 47kg.

U Toplanama se hemikalije koriste u količinama koje nalaže tehnološki proces proizvodnje, kao i preporuke proizvođača opreme.

Tabela 1. Potrošnja hemikalija u 2020. godini

| Pomoćna supstanca/godina | Hidro-X l | Natrijum hlorid kg | Antoksin ulje kg | Monoetilen glikol kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. godina | 182,080 | 1475 | 55 | 0 |

Tabela 2. Pregled, opis karakteristika, namjena hemikalija i način skladištenja istih

| Naziv | Namjena | Kemijski sastav, svojstvo i izgled | Način skladištenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaustična soda-natrijum hidroksid | Služi za povećanje alkaliteta vode (kao zamjena sode-potaše) i koristi se samo povremeno za neutralisanje kisele otopine | NaOH, bijeli kristalni alkalni listići-pločice koji se otapaju u hladnoj vodi i pri tome se voda malo zagrije | Odvojeno od kiselina i metala u pla- stičnim vrećama da se izbjegne prosipanje ili upijanje vlage |
| Trinatrium fosfat dvanaesthidrat-hidrofos | Služi za uklanjanje zaostale tvrdoće u vodi, pasifizaciju metalne površine, povećanje alkaliteta vode i koristi se povremeno | Na3PO4 x 12H2O, bijeli vodenasti sitni alkalni kristali koji se dobro otapaju u toploj vodi | Odvojeno od kiselina na suhom i u originalnim vrećama |
| Hidro-x | Služi za vezivanje kisika, ugljendioksida i ostatne tvrdoće, pomaže stvaranje antikorozionog zaštitnog sloja željeznog tanata, sprečava stvaranje kamenca | Smjesa organskih i neorganskih sastojaka, žutosmeđa alkalna tekućina specifičnog mirisa | U originalnoj ambalaži, uvijek zatvorenoj |
| Antoksin ulje | Služi za konzerviranje kotlova sa dimne strane | Mineralno ulje sa dodacima | U zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mjestu i dalje od hemikalija za pripremu vode, izbjegavajući dodir sa sredstvima za oksidaciju ili vodom. |
| Monoetilen glikol | Sprečava zamrzavanje vode u sistemu zagrijavanja tečnih goriva |  | U zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mjestu i dalje od hemikalija za pripremu vode, jakih baza i oksidanasa, otvorenog plamena jer je zapaljiv |
| Kuhinjska so natrijum hlorid | Nejodirana so, služi za regeneraciju ionske mase u omekšivačima | NaCl, čista tabletirana ili sipka zavisno od vrste omekšivača | U originalnim vrećama na paletama. |

Snabdijevanje  vodom kotlovnica ostvaruje putem priključka na javni vodovodni sistem. Voda se koristi za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije i određena mala količina za sanitarne potrebe kao i za održavanje hidranstskog sistema funkcionalnim. Navedena upotreba vode jeste ukupna potrošnja vode, u smislu korištenja ovog resursa, koju registruje samo jedan mjerač utroška vode. Ukupna potrošnja vode za 2020. godinu iznosila je 957 m3, što je vrijednost po jedinici proizvoda od 5,8 x 10-5 m3/kWh toplotne energije za 2020. godinu.

Električna energija se obezbjeđuje iz elektrodistributivne mreže. Potrošnja električne energije, osim od klimatskih prilika zavisi od prirode tehnološkog procesa i od karakteristika uređaja koji su potrošači električne energije u samom procesu. Potrošnja aktivne električne energije za 2020. godinu iznosila je 162 847 08 kWh, a potrošnja po jedinici proizvoda aktivne energije iznosila je 10,02 Wh/kWh toplotne energije.

4. Uslovi i mjere za ublažavanje negativnih efekata

KJKP „Toplane -  Sarajevo” d.o.o. Sarajevo je dužno da tokom rada i prestanka rada kotlovskog postrojenja Pofalići ispuni opće obaveze zaštite okoliša tako da:

  - ne ugrožava, niti ometa zdravlje ljudi i ne predstavlja nesnosnu/pretjeranu smetnju za ljude koji žive na području uticaja kotlovskog postrojenja Pofalići ili za okolinu zbog emisija supstanci, buke, mirisa, vibracija ili toplote ili saobraćaja ili od postrojenja,

  - poduzme sve odgovarajuće preventivne mjere da se spriječi zagađenje i da se ne prouzrokuje značajnije zagađenje,

  - izbjegava produkciju otpada, a ukoliko dolazi do stvaranja otpada količina svede na najmanju moguću mjeru ili izvrši reciklažu, ili, ukoliko to nije tehnički ili ekonomski izvodljivo, otpad odlaže, a da se pri tome izbjegne ili smanji bilo kakav negativan uticaj na okoliš,

  - efikasno koristi energetske i prirodne resurse,

  - poduzme neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica,

  - poduzme neophodne mjere nakon prestanka rada kotlovskog postrojenja Pofalići  da bi se izbjegao bilo kakav rizik od zagađenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u zadovoljavajuće stanje. Zadovoljavajuće stanje znači da su ispunjeni svi standardi kvaliteta okoliša koji su relevantni za lokaciju kotlovskog postrojenja,  naročito oni koji se tiču zaštite zemljišta i vode  i

  - ukoliko dođe do značajnih promjena u radu kotlovskog postrojenja Pofalići, obavijesti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

4.1. Mjere za smanjenje emisije zagađujućih materija u zrak i smanjenje utroška energenata

Preventivne mjere za smanjenje iscrpljivanja resursa i smanjenje emisija u zrak:

  - analiza rada vitalne opreme,

  - optimizacija upotrebe elektro uređaja (edukacija rukovaoca i servisera o načinima racionalne potrošnje električne energije i načinu efikasne regulacije postrojenja),

  - ugradnja balans ventila (prema planu – ukazanim potrebama),

  - opravka kritičnih dijelova distributivne mreže,

  - daljinsko očitavanje mjerača utroška toplotne energije, računarska obrada podataka i analiza rada ugrađenih mjerača,

  - softversko praćenje potrošnje energenata (gas),

  - ugradnja mjerača toplotne energije za individualne korisnike prema zahtjevima,

  - razrada i operacionalizacija mjera vezanih za tendenciju povećanja energijske efikasnosti i ušteda energije,

  - unapređenje komunikacije sa korisnicima u cilju povećanja energijske efikasnosti na strani korisnika

4.2. Mjere za smanjenje zagađivanja vode

  - predtretman otpadne tehnološke opreme koja nastaje postupkom odmuljivanja kotlova na anačin postizanja zakonski propisanih parametara otpadne vode prijei spuštanja u sistem javne kanalizacije (pH ispod 9 i temperatura ispod 30 ºC),

  - održavanje u funkcionalnom stanju objekata za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda,

  - postupanje prema odredbama važeće vodne dozvole izdate od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, broj UPI/25-3-40-158-3/20 od 29.06.2020. godine,

Ukupna količina otpadne tehnološke vode na godišnjem nivou, koja prolazi predtretman i ispušta se iz kotlovskog postrojena Pofalići u sistem javne kanalizacije, iznosi cca: 253, 05 m3 i to ukoliko su u pogonu oba kotla dnevno, u toku sezone grijanja i čišćenjem kotlova sa obje strane u toku remonta.

4.3. Mjere za smanjenje negativnih uticaja na zemljište

- realizacija plana intervencija na distributivnoj mreži i dovođenje tla oko mjesta intervencija u prvobitno stanje,

- provjera tehničke ispravnosti rezervoara i sistema za transport goriva,

- selektivno sakupljanje svih štetnih produkata u adekvatne spremnike i predaja ovlaštenom operatoru na konačno zbrinjavanje.

4.4. Mjere za smanjenje nivoa buke

Prilikom rada postrojenja (gorionici, pumpe) u kotlovnici se generiše određeni nivo buke o čijem se intenzitetu, obzirom na lokaciju, vodi računa. Preventivna mjera smanjenja buke obavljena je postavljanjem “hauba” na gorionike i “kompenzatora buke i vibracija” na dimnjačama iza kotlova.

4.5. Mjere za smanjenje količine otpada

- upravljanje otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom,

- selektivno sakupljanje otpada po kategorijama u adekvatne spremnike, vođenje evidencije i konačno zbrinjavanje od strane ovlaštenih operatora.

4.6. Mjere u slučaju vanredne situacija

- redovno provjetravanje prostora, odušivanje, detekcija curenja gasa u cilju sprečavanja rizika od nastanka eksplozije,

- u slučaju požara pristupiti prema Planu zaštite od požara,

4.7. Upravljanje otpadom

- Plan upravljanja otpadom dostavljen uz Zahtjev treba da se primjenjuje i imenuje osoba za praćenje aktivnosti adekvatnog upravljanja otpadom. Odgovorna osoba za realizaciju Plana upravljanja otpadom je Admir Džubur.

5. Granične vrijednosti emisija

5.1. Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

## Granične emisija u zrak u skladu su sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje. (Službene novine Federacije BiH, broj 3/13 i 92/17).

Tabela 3. Granične vrijednosti emisije za SO2, NOx i CO za postojeća srednja   postrojenja za sagorijevanje u zavisnosti od vrste goriva

| Vrsta goriva | Polutant | Granična vrijednost emisije (mg/m3n) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tečna goriva (extra lako) | SO2 | - |  |
|  | NOx | 150–350 |  |
|  | CO | 170 |  |
|  | Čvrste čestice | 30 |  |
| Prirodni gas | SO2 | 35 |  |
|  | NOx | 100 |  |
|  | CO | - |  |
|  | Čvrste čestice | - |  |

5.2. Dozvoljeni nivoi vanjske buke

U skladu sa zakonom o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, broj 120/12),

dozvoljeni nivoi vanjske buke u različitim zonama (područjima)

## 5.3. Granične vrijednosti ispuštanja u vodu

Granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta tehnološke otpadne vode date su Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije („Službene  novine Federacije BiH“, broj: 26/20 i 96/20) i operator je dužan da ih primijeni.

6. Sistem monitoringa

Tabela 4. Monitoring

| Red. br. | Naziv monitoringa | Zakonska odredba | Vremenska dinamika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoring emisija u zrak | Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine Federacije BiH, broj 9/14 i 97/17) Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje, (Službene novine Federacije BiH, broj 3/13 i 92/17). | Jednom godišnje mjerenje emisije na ispustu |
| 2. | Monitoring otpadnih voda | Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije, („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/20 i 96/20) | U skladu sa vodnom dozvolom |
| 3. | Monitoring otpada | Zakon o upravljanju otpadom, (“Službene novine F BiH” br. 33/03 i 72/09) Prema Planu upravljanja otpadom | U skladu sa Planom upravljanja otpadom za kotlovnicu Pofalići |
| 4. | Monitoring nivoa buke | Zakon o zaštiti od buke, (“Službene novine FBiH” br.110/12) | U slučaju pritužbi, znatne izmjene kapaciteta ili radnog vremena |

U skladu sa čl. 7. Pravilnika o monitoring emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14 i 97/17), operator je dužan sačiniti Plan mjerenja emisija. U postupku vršenja inspekcijskog nadzora, kako je definirano člankom 33. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, br.33/03 i 04/10), inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša utvrđuje da li je plan mjerenja emisije pripremljen sukladno odredbama iz stavka 2, ovog člana. U slučaju da se utvrdi da operater nema izrađen plan mjerenja i izvještaj o mjerenom mjestu u skladu sa ovim stavom, inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša je dužan naložiti ponovno mjerenje, kao i o tome obavijesti nadležno ministarstvo, te Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH ukoliko je operater obaveznik plaćanja naknada.

7. Izvještavanje

1. Operator je dužan izvještavati:

- Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima kako je propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja i

- Fond za zaštitu okoliša kako je propisano odredbama Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18). Unos podataka u informacioni sitem-bazu podataka se vrši putem linka za  pristup Informacionom sistemu upravljanja otpadom www.otpadfbih.ba.

2.Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

Tabela 5.  Izvještavanje o monitoringu emisija iz pogona i postrojenja

| Izvještaj | Rok za dostavljanje izvještaja | Kome se dostavlja izvještaj |
| --- | --- | --- |
| Izvještaj o emisijama u zrak | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Federalnom ministarstvu okoliša i turizma |
| Izvještaj o izvršenim mjerenjima sanitarno – fekalnih otpadnih voda | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo |
| Izvještaj o količinama nastalog otpada (opasnog i neopasnog) | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Fond za zaštitu okoliša, nadležno kantonalno ministarstvo |
| Izvještaji o mjerenju buke | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu | Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. |

8.Period važenja dozvole

Okolinska dozvola se daje na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.

Obrazloženje

Operator “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo podnio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev broj: 03-02-01-520/21 dana 04.02.2021. godine, za izdavanje okolinske dozvole za kotlovsko postrojenje Pofalići. Zahtjev je pripremljen u skladu sa članom 18. Zakona i izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03 i 38/09), a pripremio ga je KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Uz Zahtjev, dostavljena je i sljedeća dokumentacija:

- Plan upravljanja otpadom,

- Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-158-3/20 od 29.06.2020. godine koju je izdala Agencija za vodno prodručje rijeke Save Sarajevo,

- Ugovor za odvoz i ekološko zbrinjanje otpada, zaključen sa operatorom “KEMIS-BH” d.o.o.,

- Ugovor o otkupu sekundarnih sirovina, zaključen sa operatorom “C.I.B.O.S” d.o.o.,

- Ugovor za pružanje usluga čišćenja rezervoara, sepoaratora uljam odmuljenih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja,

- Ugovor za izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje klotlova, zaključen sa izvođačima radova “Ekodimnjačar” d.o.o.,

- Izvjeđštaj o rezultatima njerenja zagađujućih materija u zrak,

- Izvještaj o monitoring otpadnih voda

Dopisom broj UPI 05/2-02-19-5-30/21 od 07.07. 2021. godine od Federalne uprave za inspekcijske poslove zatraženi su podaci o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Dopisom federalne uprave za inspekcijske poslove broj. 10-19-7-03431/2021-1006-2-P od 30.07.2021. godine dostavljeno je sljedeće:

- zapisnik broj: UPI-10-23-7-00010/2019-1006-P-1006-1-P od 07.02.2019. godine

- zapisnik broj: UPI-10-23-3-00004/2020-1006-P-1006-1-P od 14.01.2020. godine

- zapisnik broj: UPI-10-19-3-00005/2021-1006-P-1006-1-P od 12.01.2021. godine

- rješenje broj: UPI-10-19-3-00426/2021-1006-2-P od 12.02.2021. godine.

Za nepravilnosti utvrđene inspekcijskim nadzorom Rješenjem o otklanjanju nedostataka broj UPI-10-19-3-00426/2021-1006-2-P od 12.02.2021. godine naloženo je da se izvrše sljedeće mjere:

- obezbijediti mjerno mjesto za praćenje emisije zagađujućih materija u zrak iz stacioniranog izvora, koje odgovara zahtjevima iz standarda BAS EN 15259. Rok naložene mjere do 31.08.2021. godine,

- za svako pojedinačno mjerno mjesto sačiniti Izvještaj  o zadovoljavanju uslova propisanih BAS EN 15259, a sve u skladu sa Pravilnikom o monitoring emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14 i 97/17). Rok naložene mjere do 31.08.2021. godine,

- plan mjerenja emisija pripremiti u skladu sa odredbama člana 7. Pravilnika o monitoring emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14 i 97/17). Rok za izvršenje naložene mjere: prije narednog mjerenja

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole postavljen je na web stranicu www.fmoit.gov.ba dana 12.07. 2021.godine na linku https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisnih-dozvola-za-operatera-toplane-sarajevo-d-o-o-sarajevo-za-sljedeca-kotlovska-postrojenja-podvoznjak-pofalici-branka-blazek-zivko-josilo-i-cengic-vila-i i do stavljanja nacrta okolinske dozvole na web stranicu ministarstva, nije bilo nikakvih primjedbi.

Temeljem izloženog, Federalno ministarstvo je ocijenilo da se okolinska dozvola izda u smislu čl 86., čl. 68. i čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša uz poštivanje svih propisanih mjera i zakonske regulative, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja. Nadzor nad provođenjem mjera vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH”, broj: 43/13) tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- Sektor za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registre i čiste tehnologije

- arhivi

# Text boxes

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM