### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI05/2-02-19-5-210/21

Sarajevo, godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, na osnovu člana 89. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) i člana 13. st. (7) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), rješavajući po zahtjevu operatera IGMAN d.d. Konjic koji se nalazi na adresi Donje Polje 42, Konjic u predmetu izdavanja okolinske dozvole, donosi

RJEŠENJE

- Utvrđuje se okolinska dozvola operateru LIQUIVEX d.o.o. Usora za skladištenje, distribuciju i prodaju tečnog naftnog plina i ostalih tehničkih plinova i plinske opreme projektovanog kapaciteta 430 m3 (210t), kao i pružanje drugih usluga u okviru registrovane djelatnosti. Plinska stanica Liquivex d.o.o. nalazi se u naselju Žabljak, općina Usora na parcelama označenim kao k.č. 12/2 „Pješčara“, i 19/1, 19/2, 19/3. „Ada“, K.O. Žabljak.

- Pravni osnov za postupanje

Predmetni pogon/postrojenje/skladište u skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 107. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), skladištenje, distribuciju i prodaju tečnog naftnog plina i ostalih tehničkih plinova i plinske opreme, kao i pružanje drugih usluga u okviru registrovane djelatnosti operatera LIQUIVEX d.o.o. Usora pripada višem razredu pogona/postrojena/skladišta (ukupno 210 t) u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. kolona 3. i Dio 2. kolona 3. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

- Pogoni/postrojenja/skladišta za koje se izdaje okolinska dozvola

U sastavu plinske stanice nalaze se sljedeća postrojenja:

- skladišni spremnici tečnog naftnog plina,

- pretakalište tečnog naftnog plina,

- punionica boca (10 kg TNP-a),

- automat („skid uređaj“) za točenje plina sa nadzemnim spremnikom  V=5,9 m3.

Skladišni prostor za tečni naftni plin čini izdvojenu tehnološku cjelinu unutar kruga punionice, ukupne zapremine 430 m3 (210 t). na lokaciji se nalaze sljedeći spremnici:

- nadzemni spremnik TNP-a, V= 100 m3,

- nadzemni spremnik TNP-a, V= 60 m3

- nadzemni spremnik TNP-a, V= 50 m3

- nadzemni spremnik TNP-a, V= 80 m3 (2 komada)

- nadzemni spremnik TNP-a, V= 60 m3

Punjenje boca (do mase 10 kg TNP-a) tehničkim naftnim plinom vrši se na poluautomatskoj mašini „Karussel“ do koje se boce dopremaju automatskim transportom

4. Izvještajem o stanju sigurnosti dokazano je da je operater LIQUIVEX d.o.o. Usora:

- započeo sa primjenom Plana sprječavanja nesreća većih razmjera i sistema upravljanja sigurnošću,

- identifikovao opasnosti od nesreća većih razmjera i odredio aktivnosti i lokacije na kojima može doći do nastanka nesreće većih razmjera i to:

- skladišni spremnici tečnog naftnog plina

- pretakalište tečnog naftnog plina

- izradio analizu i procjenu rizika od nastanka nesreća većih razmjera u kojoj su obrađena četiri moguća scenarija nesreća većih razmjera:

- istjecanje plina usljed mehaničkih oštećenja plašta spremnika uz pojavu plamena i eksplozije,

- istjecanje plina usljed pucanja cjevovoda uz pojavu plamena,

- zapaljenje i eksplozija vozila za prijevoz tečnog naftnog plina na pretakalištu,

- zapaljenje i eksplozija vozila u koje se vrši utakanje tečnog naftnog plina.

- vodio računa o sigurnosti pri projektovanju, izgradnji, funkcionisanju i održavanju postrojenja što dokazuju upotrebna dozvola broj: 04-360-35/97 od 25.04.1997. godine, urbanistička suglasnost broj: 04-03-23-URB-27/09 od 11.06.2009. godine., ugovor o odvozu komunalnog otpada JKP Usora d.o.o. Sivša broj: 370/17 od 09.10.2017. godine.,

- obezbijedio izradu Unutrašnjeg plana za slučaj opasnosti, koji daje sve potrebne informacije za izradu Vanjskog plana za slučaj opasnosti,

- utvrdio mjere i aktivnosti te uvjete i način njihove provedbe, kao i ispunio zahtjeve prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21).

5. Procjena obima i ozbiljnosti posljedica utvrđenih nesreća većih razmjera

U blizini parcele, sa predmetnim objektima, nema objekata u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi. Najbliži  individualni stambeni objekat udaljen je od plinske stanice vise od 70 m, osim objekata u vlasništvu investitora koji se nalazi na udaljenosti od 20 m. Oštećenja najbližih stambenih objekata može se javiti u obliku pucanja prozorskih stakala. Granica područja koje može biti pod uticajem udarnog talasa eksplozije je 150 m od lokacije rizičnog pogona. Vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće većih razmjera je veoma mala/zanemarivo rijetka.

6. Mjere zaštite i reagovanja radi ograničavanja posljedica nesreće većih razmjera

Za ograničavanje posljedica nesreće veći razmjera na lokaciji firme “Liquivex“ d.o.o. Usora instalirana je slijedeća oprema:

- vanjska hidrantska mreža kapaciteta 10 l/s, snabdijevanje vodom se vrši iz lokalnog vodovoda. Instalirani su standardni, vanjski hidranti (5 kom). Pored vanjskih hidranata postavljeni su PP ormarići sa svom potrebnom opremom,

- stabilna instalacija za prskalice za hlađenje skladišnih spremnika i autocisterne na pretakalištu kapaciteta 10 l/min/m2,

- protupožarni aparati, ukupno na lokaciji se nalazi: 10 kom. S6 pp aparata, 20 kom. S9 PP aparat i 5 kom. S50 PP aparata,

- na pretakalištu je instaliran uređaj za odvođenje statičkog elektriciteta, koji se redovno pregleda i provjerava otpor uzemljenja,

- svi objekti su zaštićeni od statičkog elektriciteta uzemljenjem, svi prirubnički spojevi i ventili na cjevovodima kojima protječe TNP su zaštićeni galvanskim putem,

- zaštita od atmosferskog pražnjenja ostvarena je gromobranskom instalacijom po sistemu Faradejevog kaveza, Fe/Zn trakom 30 x 4 i 25x4 mm,

- tlačni cjevovodi i skladišni spremnici imaju ugrađene sigurnosne, protulomne ventile i sigurnosne prestrujne ventile. Sigurnosni ventili ugrađeni su na svim cijevnim sekcijama koje su ograničene zapornim elementima,

- u objektu punionice boca postavljeni su zidni ormarići sa azbestnim ćebetom       (2 kom).

- snabdijevanje objekta požarnom vodom je iz gradskog vodovoda. Međusobna udaljenost zidnih hidranata određuje se tako da se cjelokupni prostor koji se štiti pokriva mlazom vode, pri čemu se vodi računa o tome da dužina cijevi iznosi 15 m, a dužina kompaktnog mlaza 5 m,

- unutrašnja hidrantska mreža mora biti stalno pod pritiskom vode, a pritisak treba da iznosi najmanje 2,5 bara pri istovremenom radu dva hidranta. Za unutrašnju hidrantsku mrežu upotrebljavaju se cijevi prečnika najmanje Ø52 mm. Cijevi za unutrašnju hidrantsku mrežu postavljaju se tako da budu zaštićene od mehaničkog oštećenja. U hidrantski ormar postavlja se vatrogasno crijevo nazivnog prečnika od Ø52 mm, s mlaznicom prečnika Ø12 mm,

- vanjska zaštita objekta od požara osigurana je sa potrebnim brojem nadzemnih hidranata raspoređenih prema uslovima prostora plinske stanice ''LlQUlVEX" d.o.o. Usora,

- od ostalih mjera u slučaju nesreće većih razmjera potrebno je pridržavati se slijedećeg:

  - zatvoriti sve ventile požarom zahvaćenih ili ugroženih postrojenja,

  - isključiti napajanje električnom energijom ugroženih potrošača izuzev napajanja stabilnog sistema za hlađenje i gašenje vodom.

7. Obaveze ažuriranja dokumentacije

7.1. Obaveza ažuriranja Izvještaja o stanju sigurnosti

U skladu sa stavkom (2) člana 107. Zakona i člana 13. Pravilnika, operater je dužan ažurirati, te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, i to:

a) svakih 5 godina od posljednjeg Izvještaja o stanju sigurnosti,

b) bez odlaganja, u slučaju bilo kakve promjene, rekonstrukcije uključujući i slučaj prestanka rada pogona/postrojenja/skladišta, a najkasnije u roku od 60 dana od značajne promjene:

- u postrojenju;

- u skladišnom prostoru;

- u postupku u kojem se koristi opasna tvar;

- u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne tvari u poređenju sa podatcima sadržanim u postojećem Izvješću o stanju sigurnosti;

c) u bilo koje drugo vrijeme na inicijativu operatera ili na zahtjev Federalnog ministarstva:

- iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim činjenicama ili novim tehnološkim spoznajama o sigurnosnim pitanjima, uključujući spoznaje koje proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća;

- u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama glede mogućih bitnih posljedica u vezi s opasnostima povezanima sa nesrećom većih razmjera.

Ukoliko se informacije sadržane u Izvještaju o stanju sigurnosti nisu mijenjale, operater nije obavezan dostaviti Izvještaje u ostavljenom roku, ali je istovremeno dužan o tome obavijestiti Federalno ministarstvo u okviru Informacije o sigurnosnim mjerama, u skladu sa članom 110. Zakona.

7.2. Obaveza ažuriranja Informacije o stanju sigurnosti propisana je stavom (2) članom 110. Zakona u slučaju promjene u radu u roku od šest mjeseci nakon nastale promjene, te ponovo razmatra svake treće godine.

7.3. Obaveza ažuriranja Unutarnjeg plana intervencija vrši se u skladu sa stavom (5) član 14. svake treće godine ili u slučaju promjene u radu u roku od šest mjeseci nakon nastale promjene.

8. Izvještaj o stanju sigurnosti, Informaciju o sigurnosnim mjerama i Unutrašnji plan intervencija su obavezni prilozi ovog rješenja o okolinskoj dozvoli-saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti.

9. Dozvola/saglasnost se izdaje na period od  5 (pet) godina uz poštivanje obaveza ažuriranja iz tačke 8. ovog Rješenja, a svake pete godine vrši se obnova na način utvrđen u članu 93. Zakona.

10. Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolinskih dozvola.

Obrazloženje

Operater LIQUIVEX d.o.o. Usora podnio je dana 11.10.2021. godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za pogone/postrojenja/skladišta za skladištenje, distribuciju i prodaju tečnog naftnog plina i ostalih tehničkih plinova i plinske opreme, kao i pružanje drugih usluga u okviru registrovane djelatnosti.

Pravni osnov za postupanje po zahtjevu sadržan je u stavu (1) člana 102. i stavu (1) člana 107. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), prema kojem pogon/postrojenje/skladište za skladištenje, distribuciju i prodaju tečnog naftnog plina i ostalih tehničkih plinova LIQUIVEX d.o.o. Usora pripada višem razredu pogona, postrojenja i/ili skladišta u kojem su opasne supstance prisutne u količinama koje su jednake ili veće od količina navedenih u Prilogu Ia. Dio 1. kolona 3. ili Prilogu Ia. Dio 2. kolona 3. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Dopisom UPI05/2-02-19-5-210/21-1SC od 23.11.2021.godine zatražena je dopuna zahtjeva, koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaprimilo 14.01.2022. godine.

U skladu sa čl. 102. do 113. Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- obavještenje o skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera  (u skladu sa čl. 7. Pravilnika)

- izvještaj o stanju sigurnosti (u skladu sa čl. 10. Pravilnika)

- informacija o sigurnosnim mjerama (u skladu sa čl. 6. Pravilnika)

- unutrašnji plan intervencija (u skladu sa čl. 14. Pravilnika).

Postupak rješavanja podnesenog zahtjeva izvršen je prema odredbama čl. 102. do 113. Zakona i odredbama čl. 7., 8. 10. 14. i 16. Pravilnika. U tom postupku izvršen je uvid u dostavljenu dokumentaciju, njen sadržaj i da li je odgovoreno po svim stavkama o sadržaju, te utvrđeno je da je dokumentacija podnesena na propisanim obrascima i da sadrži sve podatke utvrđene Zakonom i Pravilnikom, kao i izjava podnosioca zahtjeva data prema članu 7. stav (2) Pravilnika, tj. na obrascu Priloga IV Pravilnika.

Na osnovu podataka sadržanih u priloženoj dokumentaciji utvrđeno je da pogon/postrojenje/skladišta spadaju u Prilogu Ia. Dio 1. kolona 3. ili Prilogu Ia. Dio 2. kolona 3. Pravilnika i po tom osnovu rješavanje podnesenog zahtjeva spada u nadležnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma kako je utvrđeno u članu 102. i 103. Zakona. U okviru utvrđivanja činjeničnog stanja Ministarstvo je provelo radnje na učešću javnosti u rješavanju zahtjeva stranke koje su utvrđene u članu 88. Zakona.

Pri donošenju odluke kao u dispozitivu ovog rješenja Federalno ministarstvo okoliša i turizma cijenilo je kao relevantne slijedeće dostavljene dokaze:

- Izvod iz prostorno planske dokumentacije,

- Procjena ugroženosti od požara i

- Plan zaštite od požara

Federalno ministarstvo je dopisom o pokrenutom upravnom postupku, a zbog obaveze uključivanja javnosti, obavijestilo Općinu Usora.

Federalna uprava civilne zaštite, iako je to propisano članom 113. Zakona da je ista nadležna na osnovu unutrašnjeg plana intervencije sa sadržanim mjerama koje će se poduzeti u slučaju nesreće većih razmjera izraditi vanjske planove intervencije za mjere koje će se poduzeti izvan pogona i postrojenja/skladišta, dopisom broj 05-02-2-416/2021 od 08.11.2021. godine obavijestila da nije nadležna za izradu vanjskog plana intervencija jer odredbe navedenog Zakona i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) nisu usklađene sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Dokumentacija je, u skladu sa čl. 105 stavak (5) i 110. stavak (3) stavljena na javni uvid na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma: https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisne-dozvole-investitoru-liquivex-d-o-o-usora-zabljak-bb-za-plinsku-stanicu-sa-pratecim-sadrzajima od 17.01.2022. godine. U zakonskom roku nisu pristigla mišljenja i primjedbe zainteresovane javnosti.

Na osnovu provedenog postupka i izvedenih dokaza, utvrđeni su svi podaci u skladu sa čl. 104. stav (2) Zakona, te, u skladu sa odredbom čl. 89. Zakona, riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13), podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

M I N I S T R I C A

dr Edita Đapo

Dostavljeno:

- Liquivex d.o.o. Usora

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

Fehima efendije Čurčića 6, Sarajevo 71000

- Uprava za civilnu zaštitu Općine Usora,

Sivša bb, 74230 Usora

- Sektor za okolinske dozvole

- arhiva

# Text boxes

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM