Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH  MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02-19-5-27/24

Sarajevo, 19.09.2024. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, postupajući po zahtjevu operatera „KA-PLIN“ d.o.o. Bugojno za pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a, smješteno na adresi Čaušlije bb, Bugojno, na osnovu člana 89. stav (1) i člana 103. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), člana 10. stav (1) i člana 13. stav (7) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/21 i 96/22), te člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 02/98, 48/99 i 61/22), u predmetu izdavanja okolinske dozvole/saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti, donosi:

RJEŠENJE

- Utvrđuje se okolinska dozvola operateru „KA-PLIN“ d.o.o. Bugojno za pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a, smješteno na zemljištu označenom kao k.č. br. 255/2, k.o. Čaušlije, općina Bugojno, dok je upravna zgrada na zemljištu k.č. br. 255/7, k.o. Čaušlije, a radionica sa pomoćnim prostorijama za radnike na zemljištu k.č. br. 255/10, k.o. Čaušlije, općina Bugojno.

Rješenje se izdaje na osnovu sljedećih dokumenata: Izvještaj o stanju sigurnosti, Plan sprečavanja nesreća većih razmjera, Informacija o sigurnosnim mjerama i Unutrašnji plana intervencije, koje je izradila ovlaštena konsultantska kuća ESTA d.o.o. Busovača.

- Pravni osnov za postupanje

U skladu sa članom 102 stav (1) i članom 107. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH, broj 15/21, u daljem tekstu: Zakon) ukoliko operater utvrdi da je u njegovom pogonu/postrojenju/skladištu prisutna velika količina opasne supstance, odnosno da pogon/postrojenje/skladište pripada višem razredu u skladu sa Prilogom Ia., dio 1. kolona 3 i dio 2. kolona 3. Pravilnika, osim dokumenata iz čl. 7. i 8. Pravilnika,  dužan je izraditi i Izvještaj o stanju sigurnosti.

Predmetni pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a, u skladu sa članom 102. stav (1) i članom 107. stav (1) Zakona pripada višem razredu pogona/postrojena/skladišta s obzirom da skladišti velike količine opasnih supstanci u skladu sa Prilogom Ia., (Dio 1. i Dio 2. kolona 3.) Pravilnika.

Izvještajem o stanju sigurnosti, operater dokazuje:

- da je započeo sa primjenom Plana sprečavanja nesreća većih razmjera i sistema upravljanja sigurnošću za njegovo provođenje u skladu sa informacijama utvrđenim u stavu (4) člana 8. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21),

- da su identifikovane opasnosti od nesreća većih razmjera i mogući scenariji nesreća većih razmjera, te da su preduzete potrebne mjere da bi se te nesreće spriječile i da bi se ograničile njihove posljedice za zdravlje ljudi i okoliš,

- da se vodilo računa o dovoljnoj sigurnosti i pouzdanosti pri projektovanju, izgradnji, funkcionisanju i održavanju svakog pogona, postrojenja, skladišta, opreme i infrastrukture za njegovo funkcioniranje, koji su povezani sa opasnostima od nesreća većih razmjera unutar objekta,

- da su izrađeni unutrašnji planovi za slučaj opasnosti i pružanja informacija da bi  se omogućila izrada vanjskog plana za slučaj opasnosti,

- pružanje dovoljno informacija nadležnom organu da bi se omogućilo donošenje odluka u pogledu identifikacije novih aktivnosti ili promjena na postojećim objektima.

Prema članu 10. stav (4) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) ovlašteno pravno lice koje izrađuje Izvještaj o stanju sigurnosti, odgovorno je za istinitost, tačnost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima u vezi sa izradom i sadržajem Izvještaja.

- Opis pogona, postrojenja i/ili skladišta

Na lokaciji pogona i postrojenje za punjenje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a smješteni su sljedeći objekti:

- spremnici za skladištenje UNP-a,

- pretakalište za UNP,

- punionica UNP-a

- spremnici za skladištenje tehničkih plinova (O2, CO2, N2, Ar),

- punionica tehničkih plinova,

- skladište prenosnih boca tehničkih plinova (UNP, C2H2, O2, CO2, N2, Ar, mješavina azota i ugljičnog dioksida i mješavina argona i ugljičnog dioksida),

- radionica sa pomoćnim objektima za radnike i

- upravna zgrada.

Osnovne aktivnosti koje se odvijaju na lokaciji predmetnog pogona i postrojenja su:

- Doprema UNP-a i tehničkih plinova O2, CO2, N2, Ar u autocisternama,

- Pretakanje navedenih plinova iz autocisterne u skladišne spremnike,

- Pretakanje UNP-a iz stabilnih rezervoara u autocisterne,

- Punjenje prenosnih boca UNP-a,

- Punjenje prenosnih boca tehničkih plinova,

- Skladištenje prenosnih boca UNP-a, acetilena, O2, N2, Ar, CO2, kao i mješavine Ar i CO2 i mješavine N2 i CO2.

Na predmetnoj lokaciji pogona i postrojenja za pretkanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a nalaze se sljedeće opasne materije: ukapljeni naftni plin, kisik i acetilen. Plinovi koji su takođe prisutni na predmetnoj lokaciji: azot, argon i ugljičnidioksid koji se ne ubrajaju u opasne materije. Količine opasnih materija koje se skladište na predmetnoj lokaciji su:

UNP (Propan-butan) ukupno 196 tona koji se skladišti:

- 400 m3 UNP (rezervoari zapremine: 2x150 m3; 60 m3 i 40 m3) odnosno 176 tona

- u bocama, ukupna količina UNP-a je cca 20 tona

Acetilen ukupno 3 tone koji se skladišti:

- u bocama cca 450 kom boca acetilena

Kisik ukupno 82 tone koji se skladišti:

- u rezervoaru 50 m3 količina O2 je 70 tona

- u bocama, ukupna količina O2 je 12 tona

Napomena: Pošto se plinovi CO2, N2, Ar, kao ni njihove mješavine ne mogu svrstati niti u jednu kategoriju opasnih supstanci Priloga Ia (dio 1, dio 2) i Priloga Ib, isti se ne mogu ni kategorisati, te nisu uzeti u obzir u navedenom proračunu.

Najveći rizik od potencijalne nesreće većih razmjera predstavljaju sljedeći objekti:

- 4 nadzemna rezervoara UNP-a (2x150 m3, 1x60 m3 i 1x40 m3),

- pretakalište,

- punionica boca UNP-a,

- skladište prenosnih boca UNP-a i tehničkih plinova i

- nadzemni rezervoar O2 (ukoliko usljed domino efekta prilikom eksplozije ili požara UNP-a dođe i do eksplozije O2, u suprotnom ne predstavlja rizik za pojavu nesreće većih razmjera

Objekti kompleksa predmetnog pogona su međusobno povezani unutrašnjim saobraćajnicama kružnog toka, koje zadovoljavaju propisane norme u pogledu nosivosti, širine nagiba i kakvoće. Položaj objekata je takav da je moguća efikasna intervencija vatrogasne tehnike, obzirom da u slučaju požara vatrogasna vozila mogu prići objektima sa četiri strane.

Najbliži objekti pogonu i postrojenju su proizvodni pogon „Prevent Fashion“ d.o.o. Bugojno, koji se nalazi sa južne strane razmatrane lokacije udaljen cca 65 m i „ECO MADERA“ d.o.o. Bugojno sa istočne strane, udaljena cca 90 m. Najbliži vodotok je rijeka Vrbas udaljena cca 800 m, dok je najbliže naselje Čaušlije, sa prvim stambenim objektima na udaljenosti cca 200 m od predmetne lokacije.

Objekat je priključen na gradsku vodovodnu mrežu i elektrodistributivnu mrežu BiH. Za sanitarne vode na lokaciji pogona i postrojenja izgrađena je vodonepropusna septička jama.

U krugu područja razmatranog pogona i postrojena nalaze se sljedeće instalacije:

- Hidrantska mreža,

- Stabilni sistem za hlađenje spremnika UNP-a,

- Stabilni sistem za hlađenje autocisterni na pretakalištu,

- Videonadzor,

- Vatrodojava (upravna zgrada, radionica),

- Telefonska instalacija (upravna zgrada).

Uloga i odgovornost osoblja uključenog u upravljanje velikim opasnostima u “KA PLIN” d.o.o. Bugojno:

- Direktor je odgovoran za:

- donošenje, reviziju i povlačenje svih dokumenata sistema upravljanja sigurnošću,

- imenovanje rukovoditelja tima za provođenje postupaka kod velike nesreće, kao i njegovog zamjenika.

- Poslovođa, koji je ujedno i rukovoditelj tima za provođenje postupaka kod velike nesreće odgovoran je za:

- Provedbu odredbi svih dokumenata sistema upravljanja sigurnošću,

- Izvještavanje nadležnih subjekata – Federalne uprave zadužene za vanjski plan intervencije, najbliže vatrogasne jedinice, službe hitne pomoći, policije i po potrebi drugih subjekata (u skladu sa alarmnim planom, tabela 1),

- Pokretanje postupaka i vođenje i koordiniranje akcije radi ublažavanja posljedica na mjestu velike nesreće.

- Svi radnici operatera na lokaciji, radnici kooperanata i svi prisutni dužni su postupiti prema uputi rukovoditelj tima

Tehnološki proces na lokaciji područja postrojenja obuhvata dopremu, pretakanje i skladištenje UNP-a i tehničkih plinova (O2, N2, Ar, CO2), te punjenje i otpremu UNP-a i tehničkih plinovau u bocama, kao i punjenje autocisterni iz stabilnih rezervoara UNP-a i otpremu do potrošača.

Boce navedenih tehničkih plinova, UNP-a kao i acetilena (koji se ne puni na predmetnoj lokaciji) čuvaju se na skladištu boca do njihove distribucije.

UNP se na lokaciju pogona i postrojenja doprema autocisternama te se preko dva priključka na pretakalištu može puniti svaki od postojećih spremnika za UNP. Pretakanje se vrši preko pumpno-kompresorske stanice smještene u krugu područja postrojenja (između pretakališta i spremnika UNP-a).

3.1.  Aktivnosti i procesi koji predstavljaju moguće izvore opasnosti u pogonu i postrojenju

Aktivnosti i procesi koji predstavljaju moguće izvore opasnosti u pogonu i postrojenju mogu se podijeliti na:

- tehnološko-procesne izvore opasnosti,

- uplitanje neovlaštenih i needuciranih osoba,

- vanjske izvore opasnosti.

Tehnološko-procesni izvori opasnosti

Uobičajene opasnosti u predmetnom pogonu i postrojenju za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a potiču od: zapaljive tvari, posuda pod pritiskom, elektroinstalacija.

Uzrok nesreće većih razmjera i/ili događaja koji može ugroziti okoliš mogu biti:

- nepažnja, nemar ili nebriga pri radu ili nepravilno rukovanje,

- nedostatak kontrole procesa,

- kvar na uređaju za pretakanje na pretakalištu ili nepažnja prilikom pražnjenja ili punjenja spremnika,

- oštećenja plašta uslijed slabe korozivne zaštite ili mehaničkog oštećenja cjevovoda,

- kvar na uređaju za pretakanje,

- unutrašnji domino efekt.

Uplitanje neovlaštenih i needuciranih osoba u rad postrojenja i rad s opasnim tvarima (ako se ne mogu isključiti kao izvori ili djelomični izvori opasnosti).

Ovi se izvori najčešće mogu uspješno spriječiti onemogućavanjem pristupa rizičnim postrojenjima i objektima, odnosno skladištima opasnih tvari neovlaštenim radnicima pogona i postrojenja i vanjskim osobama te redovnom obukom radnika zaduženih za rad na pojedinim radnim mjestima, odnosno za rad s opasnim i štetnim tvarima.

Vanjski izvori opasnosti su:

- prirodni izvori, tj. elementarne nepogode (npr. potresi, poplave),

- diverzije, odnosno teroristički napadi.

Okolnosti pod kojim bi moglo doći do nesreće većih razmjera:

Ljudski faktor:

- upotreba otvorenog plamena, odnosno instalacija i uređaja na tehnički nedopušten način,

- korištenje alata koji može stvoriti iskru,

- nepoštivanje propisa o rukovanju i održavanju postrojenja,

- nepridržavanje mjera sigurnosti kod remonta postrojenja,

- oštećenje instalacija i opreme prilikom izvođenja radova,

- nepridržavanje zakonskih odredbi, uputa, pravila struke,

- nepažnja prilikom čišćenja/održavanja cjevovoda i spremnika

Poremećaji tehnološkog procesa:

- dotrajalost opreme,

- ispuštanje UNP-a na prirubničkim spojevima,

- ispuštanje UNP-a na ventilima,

- ispuštanje UNP- a na mjestima gdje je oštećen cjevovod/spremnik,

- kvarovi na cijevima/spremnicima uslijed grešaka u materijalu cijevi, loše izvedbe ili obrade varova i pojava velikih naprezanja u materijalu

- korozija cjevovoda/spremnika,

- oštećenje opreme cjevovoda/spremnika,

- opasnost od preopterećenja elektro vodova, kabela i sklopnih agregata,

- opasnost od kratkih spojeva,

- neispravnost mjernih instrumenata (volumetri, manometri, termometri)

- neispravna ili neodgovarajuća zaštita od previsokog napona dodira ("EX" izvedba električnih instalacija),

- neispravnost cisterni i sl.

Namjerno razaranje:

- organizirani kriminal,

- terorizam,

- sabotaže,

- psihički nestabilne osobe

Prirodne nepogode jačeg intenziteta

- potres,

- poplava,

- požar,

- olujno nevrijeme, udar groma.

4. Identifikacija i procjena velikih opasnosti

Izvještaj o stanju sigurnosti izrađen je u junu 2024. godine u kojem je utvrđena opasnost od nesreća većih razmjera te na osnovu istog osiguran sistem upravljanja sigurnošću unutar lokacije pogona/postrojenja/skladišta na kojem može doći do nesreće većih razmjera.

Na lokaciji razmatranog pogona i postrojenja utvrđeni su rizični objekti, opasnosti, rizične zone te su procijenjene posljedice i vjerovatnoće pojave velike opasnosti, mogućnost pojave domino efekta unutar i izvan područja.

Analizom stanja na lokaciji predmetnog pogona i postrojenja definisano je 6 kritičnih  tačaka (KT) unutar područja postrojenja na kojima može doći do pojave događaja koji potencijalno mogu dovesti do pojave nesreća većihr azmjera, a to su:

- KT-1 - 4 nadzemna rezervoara UNP-a (2x150 m3; 60 m3 i 40 m3) u kojima se skladišti ukupno 176 tona propan-butana,

- KT-2 – pretakalište autocisterni UNP-a,

- KT-3 - punionica boca UNP-a,

- KT-4 - nadzemni spremnici tehničkih plinova,

- KT-5 - punionica boca tehničkih plinova,

- KT-6 - skladište boca tehničkih plinova i UNP-a.

U nastavku, prikazana su četiri moguća scenarija (najgori mogući slučajevi) nesreća većih razmjera:

  - Scenarij 1 (kritična tačka 1) – Eksplozija spremnika UNP-a –nadpritisak nastao od eksplozije para

U slučaju zatajenja svih preduzetihm jera sigurnosi) te prisutnosti inicijatora (iskre/plamena) moglo bi doći do ispuštanja ukupne količine plina na lokaciji i nastanka eksplozije oblaka plina. Izračunata procjena broja žrtava iznosi 589 osoba sa vjerovatnoćom i vremenskom učestalosti nesreće od  1 x 10-6 nesreća/godina -  gotovo zanemariva mogućnost pojave.

b) Scenarij 2 (kritična tačka 2) – Eksplozija ekspandirajućih para vrijuće kapljevine BLEVE autocisterne 20 tona

Usljed zagrijavanja spremnika autocisterne uzrokovanog požarom u njegovoj neposrednoj blizini dolazi do povećanja pritiska plina unutar spremnika te isti puca pri čemu se oslobađa plin u obliku vatrene kugle. Obzirom da je temperatura okoline znatno viša od tačke vrelišta UNP-a, veći dio oslobođenog tekućeg UNP-a trenutno prelazi u plinovito stanje, te zbog toga nastaje vatrena kugla. Izračunata procjena broja žrtava iznosi 554 osoba sa vjerovatnoćom i vremenskom učestalosti nesreće od 1 x 10-6 nesreća/godina -  gotovo zanemariva mogućnost pojave.

c) Scenarij 3 (kritična tačka 3) – Eksplozija jedne boce plina kapaciteta 35 kg u punom promjeru boce – punionica plina

U najgorem mogućem slučaju iznenadnog događaja doći će do ispuštanja i eksplozije ukupne količine UNP-a iz jedne boce bilo zbog kvara na ventilu, oštećenja plašta spremnika ili namjernog ispuštanja. Na lokaciji punionice moguće je ispuštanje UNP-a uslijed pada, prevrtanja i oštećenja boce. Izračunata procjena broja žrtava iznosi 0,006 osoba sa vjerovatnoćom i vremenskom učestalosti nesreće od 1 x 10-4 nesreća/godina -  gotovo zanemariva mogućnost pojave.

d) Scenarij 4 (kritična tačka 6) – Eksplozija jedne boce plina kapaciteta 35 kg u punom promjeru boce – skladište plinskih boca

U najgorem mogućem slučaju iznenadnog događaja doći će do ispuštanja i eksplozije ukupne količine UNP-a iz jedne boce bilo zbog kvara na ventilu, oštećenja plašta spremnika ili namjernog ispuštanja. Na lokaciji skladišta plinskih boca moguće je ispuštanje UNP-a uslijed pada, prevrtanja i oštećenja boce. Izračunata procjena broja žrtava iznosi 0,006 osoba sa vjerovatnoćom i vremenskom učestalosti nesreće od          1 x 10-4 nesreća/godina -  gotovo zanemariva mogućnost pojave.

Nakon izračuna vanjskih posljedica velike nesreće na ljude i izračuna vjerovatnosti pojavljivanja velike nesreće, izrađuje se matrica rizika, iz koje se zaključuje da je vjerovatnoća scenarija najgoreg mogućeg slučaja gotovo zanemariva mogućnost pojave, ali ukoliko dođe do navedenog slučaja posljedice su katastrofalne.

Prikazani rezultati su izračunati u skladu sa Priručnikom za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama – IAEA-TECDOC-727.

U poglavlju 4. „Opis i analiza nesreća i načini sprečavanja“ Izvještaja o stanju sigurnosti

za svaku od navedenih kritičnih tačaka izrađeni su i analizirani mogući scenariji nesreća, njihova vjerovatnoća i uslovi pod kojima izbijaju te je analiziran utjecaj opasnosti na ostale objekte i kritične tačke u postrojenju.

5. Mjere zaštite i reagovanja radi ograničavanja posljedica nesreća većih razmjera

5.1. Opis opreme ugrađene u pogon, postrojenje i/ili skladište radi ograničavanja posljedica nesreća većih razmjera za zdravlje ljudi i okoliš

Za razmatrani pogon i postrojenje izrađeni su interni dokumenti, koji obuhvataju i razrađuju sve mjere i postupke koji osiguravaju da ne dođe do nesreće većih razmjera, a ako i dođe da se posljedice svedu na najmanju moguću mjeru, odnosno da se u slučaju incidenta isti ne razvije u nesreću većih razmjera. Na području pogona i postrojenja za pretakanja, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a koriste se tehnologije i oprema koja može osigurati pouzdan rad pogona i postrojenja, te se poduzimaju kontinuirane mjere usmjerene na poboljšanje i unapređenje kvalitete osiguranja pogona i postrojenja.

Na predmetnoj lokaciji za izbjegavanje rizika od nesreće većih razmjera i ograničavanje posljedice nesreće, ukoliko se ona ipak desi ugrađena je sljedeća oprema:

- na spremnicima su ugrađeni sigurnosti i protulomni ventili,

- na spremnicima i instalaciji je ugrađena mjerna oprema (manometri, termometri, nivometri) radi kontrole procesa,

- iznad stabilnih spremnika i pretakališta izvedena je instalacija za hlađenje i gašenje spremnika raspršenom vodom,

- u punionici UNP-a je instaliran automatski ventil za obustavu dotoka plina koji je povezan sa detektorom plina,

- u punionici tehničkih plinova planirana je ugradnja mjerača nivoa kisika (izvršena nabavka) koji će biti povezan sa automatskim otvaranjem vrata u slučaju detektovanja povećane koncentracije tehničkih plinova, odnosno manjka kisika,

- izvedena je hidrantska instalacija,

- cijeli poslovni krug pogona i postrojenja je pod videonadzorom od 0-24 sata,

- svi metalni dijelovi na lokaciji (spremnici, cjevovod, objekti, stubovi rasvjete i sl.) povezani su na zajednički uzemljivač,

- na pretakalištu je izvedena sklopka za uzemljenje cisterni,

- ugrađen je separator za prečišćavanje otpadnih voda,

- postoji dovoljan broj vatrogasnih aparata,

- izvedeni su evakuacijski putevi,

- na svim ulaznim kapijama (4 komada) su metalne ograde,

- fizička pregrada prema Prevent fashion -AB zid

- obezbijeđeni su ormarići za pružanje prve pomoći,

- obezbiljeđena su lična zaštitna sredstva za rukovanje opasnim hemikalijama.

Sva oprema ugrađena na rezervoare i cjevovode odgovara vrsti opasne supstance i parametrima rada.

Stabilna instalacija za hlađenje i gašenje spremnika raspršenom vodom spojena je na gradski vodovod. Izvedena je iznad stabilnih spremnika i pretakališta. Obezbijeđen je kapacitet vode od 10 l/min na m2 tlocrtne površine rezervoara u trajanju od 2 sata.

Stabilna instalacija za hlađenje i gašenje spremnika raspršenom vodom aktivira se ručno iz prostorije za radnike pored izlazne kapije i kolske vage.

Na prostoru cijelog poslovnog kruga i pogona i postrojenja za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova izvedena je hidrantaka mreža i spojena je na gradski vodovod.

Hidranti su snabdjeveni pripadajućom opremom-crijevima, mlaznicama, ABC ključevima, hidrantskim nastavcima i dr.

U upravnoj zgradi i radionici sa prostorijama za radnike izveden je sistem vatrodojave. Vatrodojavna centrala se aktivira optičkim detektorima i ručnim javljačima. Dojava požara zaposlenicima na lokaciji se obavlja putem sirene, a poziv Vatrogasnom društvu putem telefona.

Uređaji za signalizaciju požara ručnim javljačima su povezani sa centralnim uređajem na isti način kao i automatski, pa centralni uređaj signal dobijen od njih tretira jednako kao i signal automatskih javljača. Ručni javljač mora aktivirati neko od zaposlenika koji primijeti nastanak požara.

Sistem za rano otkrivanje opasne koncentracije zapaljivih plinova (detektor) je izveden u punionici boca i u plinskoj kotlovnici u upravnoj zgradi.

Atmosferske padavine, voda od hlađenja nadzemnih rezervoara i zauljene vode nastale pranjem poslovnog kruga slijevaju do odvodnih kanala i odvode u tipski separator za prečišćavanje otpadnih voda, prije ispuštanja u recipijent (okolno tlo).

5.2. Tehnički parametari i opreme koja se koristi za sigurnost postrojenja

- udaljenosti između spremnika zadovoljavaju propisani minimum od 2,5 m,

- temeljenje spremnika izvedeno je na armirano-betonskim temeljnim stopama,

- na svakom rezervoaru su zavareni čelični nosači (sedalasti oslonci) od kojih je jedan sedlasti oslonac učvršćen za temelj nepomično, a drugi klizno, kako bi se omogućila dilatacija,

- vatrootpornost spremnika je najmanje 2 sata,

- sve instalacije, uključujući i spremnike, opremljeni su potrebnim brojem zapornih, sigurnosnih, procesnih i protulomnih ventila,

- spremnici se redovno ispituju na nepropusnost,

- sigurnosni ventili se redovino ispituju,

- na spremnicima i instalaciji je ugrađena mjerna oprema (manometri, termometri, nivometri) radi kontrole procesa,

- iznad stabilnih spremnika i pretakališta izvedena je instalacija za hlađenje i gašenje spremnika raspršenom vodom,

- na rezervoarima postoji otvor za ulaz, otvor za ispuštanje taloga, kao i podest sa penjalicama za pristup do gornjeg nivoa plašta,

- raspored nadzemnih rezervoara je takav da u slučaju eksplozije podnice rezervoara neće ugroziti objekte u kojima boravi veći broj ljudi,

- električna instalacija je izvedena u skladu sa Propisima o električnim postrojenjimana nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa

- spremnici i cjevovodi su zaštićeni gromobranskom instalacijom (uzemljeni),

- cjevovodi kojima se doprema UNP do spremnika su zaštićeni odgovarajućim sredstvima protiv korozije, osigurani su od eksplozije, kontrakcija, potresa, vibracija i slijeganja tla,

- u punionici UNP-a je instaliran automatski ventil za obustavu dotoka plina koji je povezan sa detektorom plina,

- na lokaciji ima dovoljan broj PP aparata i hidranata,

- poslovni krug pogona i postrojenja pokriven je videonadzorom koji služi za vizualnu detekciju prijetnji i u funkciji je 0-24 h,

- redovno se vrše pregledi i ispitivanja: elektro i gromobranskih instalacija, EX opreme, hidranata, PP aparata, sredstava rada,

- teren je u blagom nagibu tako da se atmosferske padavine, voda od hlađenja nadzemnih rezervoara i zauljene vode nastale pranjem poslovnog kruga slijevaju do odvodnih kanala i odvode u tipski separator za prečišćavanje otpadnih voda, prije ispuštanja u recipijent (okolno tlo),

- vrši se redovno monitoring otpadnih voda u revizionom oknu,

- sanitarne vode odvode se u vodonepropusnu septičku jamu koja se po potrebi prazni od strane ovlaštene firme,

- osiguran je pristup za vatrogasna vozila iz dva pravca, te kompletan kružni tok,

- na pretakalištu su postavljeni vidljivi natpisi koji upozoravaju na opasnost od plamena i eksplozije,

- postoje uputstva za siguran rad,

- na svim ulazima i izlazima na lokaciju (4 ulaza/izlaza – 2 glavna i dva u slučaju nužde) postoji metalna ograda koja sprječava ulazak neovlaštenih osoba na lokaciju područja postrojenja.

5.3. Organizacija uzbunjivanja i reagovanja

- na predmetnoj lokaciji rad se odvija u jednoj smjeni od 7,30 do 16,00 h svaki dan osim nedelje, u tom period na lokaciji se nalazi 10-15 radnika. Obezbijeđen je i fizički nadzor (čuvar) nedeljom i van radnog vremena,

- svaki radnik koji uoči bilo kakvu promjenu, pojavu ili neispravnost u radu, a koja predstavlja opasnost dužan je o tome obavijestiti nadležnu osobu (poslovođu pogona i postrojenja, a ukoliko je on odsutan obavještava se njegov zamjenika), ali i poduzeti mjere zaštite života ljudi, objekata i životne sredine,

- za svaku dojavljenu iznenadno-akcidentnu situaciju poslovođa terminala, koji je ujedno i rukovoditelj tima za provođenje postupaka kod velike nesreće, pokreće postupak mobilizacije i intervencije predviđen unutrašnjim planom intervencija te obavještava Direktora „KA-PLIN“ d.o.o. U slučaju nesreća velikih razmjera kod kojih su ugroženi životi i zdravlje ljudi i koje ugrožavaju materijalna sredstva i okoliš van granica pogona obavještava se Federalna uprava civilne zaštite. U slučaju da poslovođa nije na lokaciji pogona i postrojenja, njegov zamjenik koji je imenovan od strane direktora, dužan je da ga obavijestiti te da poduzme sve mjere prema uputi poslovođe,

- u slučaju da na lokaciji pogona i postrojenja nisu prisutni ni rukovoditelj tima niti njegov zamjenika odmah se obavještava direktor MUHAMED KADUNIĆ na broj telefona 061 799 895,

- poslovođa (rukovoditelja tima za provođenje postupaka kod velike nesreće), a u njegovom odsustvu njegov zamjenik (koordinator za evakuaciju), saziva Tim za provođenje postupka pri nesreći većih razmjera i organizuje hitne radnje za smanjenje posljedica iznenadnog dogadaja uključivanjem potrebnog osoblja. Svi radnici i osobe koje se u trenutku iznenadnog događaja zateknu u krugu moraju poštivati upute poslovođe i njegovog zamjenika,

- poslovođa u koordinaciji sa svojim zamjenikom u fazi pripreme za evakuaciju i spašavanje u slučaju vanrednih dogadaja dužan je učiniti sljedeće:

- izdati naredenja za evakuaciju, usmjerivši zaposlenike na točno određeni put i na odredeno mjesto za okupljanje,

- poduzeti mjere suzbijanja panike, upoznati zaposlenike s pojavom iznenadnog dogadaja i to bez uzbuđivanja i straha,

- provjeriti da li su svi zaposlenici napustili svoja radna mjesta,

- okupiti zaposlenike nakon primijenjenog postupka evakuacije,

- ozlijedene zaposlenike, uz prethodno pružanje prve pomoći, evakuirati s ostalim zaposlenicima,

- u slučaju da se nisu mogli evakuirati svi ugroženi potrebno je učiniti sljedeće:

- izvidjeti mjesta gdje se nalaze neevakuirani zaposlenici i kakva im opasnost prijeti,

- utvrditi broj neevakuiranih ljudi,

- izvidjeti prohodnost pojedinih prolaza do neevakuisanih osoba (hodnici, stepeništa, vanjski prolazi i sl.)

- noću omogućiti osvijetljenost ugroženih objekata i prostorija,

- utvrditi raspoloživu opremu potrebnu za spašavanje zaposlenika te istu odmah dostaviti na najpovoljnije mjesto.

- evakuacija i spašavanje se provodi u skladu sa planom evakuacije. Uporedo sa evakuacijom provode se i mjere za sprječavanje daljeg širenja nesreće prema šemi obavještavanja, u skladu sa alarmnim planovima A1, A2, A3 koji su detaljno opisani u unutrašnjem planu intervencije koji je sastavni dio Izvještaja o stanju sigurnosti (poseban dokument),

- alarmni plan A1 primjenjuje se ako se desi manja nesreća koja nema uticaja van granica pogona i nema neposredno prijeteće opasnosti po ljude i okolinu. Nesreća se desila u radno vrijeme. Štetu može ukloniti personal u pogonu. U ovo spadaju i događaji kod kojih prema vani ne postoji opasnost, ali susjedi mogu primjetiti i smatrati opasnom (npr. glasni zvukovi, slabiji miris plina i sl). U ovom slučaju interno radnici provode mjere: sprječavanje istjecanja plina, gašenje požara, uklanjanje boca koje bi mogle biti zahvaćene požarom i sl. Vrši se obavještavanje vatrogasne službe (telefonom), a po potrebi i angažovanje,

- alarmni plan A2 primjenjuje se ako se ne mogu isključiti uticaji van granica pogona. Ovdje se svrstavaju događaji kod kojih se može konstatovati veliko i konstatno djelovanje plina, ali život ljudi nije ugrožen. Primjenjuju se iste mjere kao i kod alarmnig plana A1 uz dodatno obavještavanje, a po potrebi i angažovanje eksternih spasilačkih službi (hitne pomoći, vatrogasaca, civilne zaštite),

- alarmni plan A3 primjenjuje se ukoliko postoji vjerovatnoća da će doćo ili je već došlo do ugroženosti ljudi ili materijalnih sredstava i okoline van granica pogona. Ovdje se svrstavaju događaji kod kojih su ugroženi životi i zdravlje ljudi i koji ugrožavaju materijalna sredstva i okoliš van granica pogona (eksplozije i požari velikih razmjera). Mjere koje se poduzimaju su iste kao i kod alarmnog plana A2, s tim što se, osim iz Bugojna, angažuju i vatrogasne službe, hitna pomoć civilna zaštita iz susjednih opština (Donji Vakuf, Gornji Vakuf – Uskoplje...),

- obavezno obavještavanje nadležnog operativnog centra civilne zaštite koji pokreće vanjski plan intervencije,

- ukoliko do nesreće ili događaja koji može ugroziti živote ljudi i materijalna dobra dođe u vrijeme kada pogon ne radi, čuvar vrši obavještavanje Vatrogasnog društva Bugojno i Direktora Društva. Direktor dalje obavještava hitnu pomoć i policiju, a po potrebi i operativni centar civilne zaštite.

5.4. Tehničke i druge mjere relevantnih za ograničavanje uticaja nesreća većih razmjera

Za opremu ugrađenu na predmetnoj lokaciji primjenjene su ili se primjenjuju sljedeće tehničke mjere za ograničavanje uticaja nesreće većih razmjera:

- udaljenosti između spremnika UNP-a zadovoljavaju propisani minimum od 2,5 m (Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br. 24/71 i 26/71))

- udaljenosti između spremnika za tehničke plinove izvedeni su prema propisima (Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove („Službeni list SFRJ“, br. 39/88), Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ“, br. 39/90),

- spremnici su postavljeni na propisnoj udaljenosti od susjednih objekata (Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br. 24/71 i 26/71))

- na svakom rezervoaru UNP-a su zavareni čelični nosači (sedalasti oslonci) od kojih je jedan sedlasti oslonac učvršćen za temelj nepomično, a drugi klizno, kako bi se omogućila dilatacija,

- vatrootpornost spremnika je najmanje 2 sata,

- spremnici se redovno ispituju na nepropusnost (Prilog 19-27),

- sigurnosni ventili se redovino ispituju (Prilog 28-35),

- redovno se vrše pregledi i ispitivanja: elektro i gromobranskih instalacija, EX opreme, hidranata, PP aparata, sredstava rada (Prilog 42-51)

- vrši se redovno monitoring otpadnih voda u revizionom oknu (Prilog 17),

Ostale tehničke mjere su:

- redovno se vrše obuke zaposlenika (Prilog 52-56),

- pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova ograđen je žičanom ogradom ,

- na sve četri ulazne kapije postoji metalna ograda,

- ulaz na kapiju se kontroliše,

- osiguran je pristup za vatrogasna vozila iz dva pravca, te kompletan kružni tok,

- pristupni putevi se održavaju čistim.

Na predmetnoj lokaciji provode se sljedeće netehničke mjere za ograničavanje uticaja nesreće većih razmjera:

- organizovan je tim za djelovanje u slučaju nesreće većih razmjera.

- prostori u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera u mjeri da ugrožava sigurnost i zdravlje radnika označeni su znakovima upozorenja,

- na lokaciji pogona i postrojenja postavljene su sljedeće upute za siguran rad (Prilog 58) i dokumentacija za radnike:

  - uputa za rad u slučaju propuštanja UNP-a,

  - uputa za siguran rad prilikom pretakanja UNP-a iz autocisterne u spremnik,

  - uputa za siguran rad prilikom pretakanja UNP-a iz spremnika u autocisternu,

  - uputa za siguran rad prilikom punjenja boca za UNP-a,

  - uputa za siguran rad prilikom punjenja boca i baterija boca kisikom, azotom i argonom,

  - uputa za siguran rad prilikom punjenja boca i baterija boca ugljičnim dioksidom.

- izrađen je plan evakuacije i spašavanja za pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a,

- istaknuta je šema obavještavanja u slučaju nesreće većih razmjera sa planom alarmiranja,

- usvojen Pravilnik zaštite od požara,

- usvojen Pravilnik zaštite na radu,

- radnici su osposobljeni za rad na siguran način, za pružanje prve pomoći i za početno gašenje požara.

6. Obaveze ažuriranja dokumentacije

6.1. obaveza ažuriranja Izvještaja o stanju sigurnosti

U skladu sa članom 107. Stav (2) Zakona i člana 13. Pravilnika, operater je dužan ažurirati, te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, i to:

a) svakih 5 godina od posljednjeg Izvještaja o stanju sigurnosti,

b) bez odlaganja, u slučaju bilo kakve promjene, rekonstrukcije uključujući i slučaj prestanka rada pogona/postrojenja/skladišta, a najkasnije u roku od 60 dana od značajne promjene:

- u postrojenju;

- u skladišnom prostoru;

- u postupku u kojem se koristi opasna tvar;

- u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne tvari u poređenju sa podacima sadržanim u postojećem Izvješću o stanju sigurnosti;

c) u bilo koje drugo vrijeme na inicijativu operatera ili na zahtjev Federalnog ministarstva:

- iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim činjenicama ili novim tehnološkim spoznajama o sigurnosnim pitanjima, uključujući spoznaje koje proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća;

- u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama glede mogućih bitnih posljedica u vezi s opasnostima povezanima sa nesrećom većih razmjera.

Ukoliko se informacije sadržane u Izvještaju o stanju sigurnosti nisu mijenjale, operater nije obavezan dostaviti Izvještaje u ostavljenom roku, ali je istovremeno dužan o tome obavijestiti Federalno ministarstvo u okviru Informacije o sigurnosnim mjerama, u skladu sa članom 110. Zakona.

Prema članu 108. Zakona u slučaju promjena u radu pogona i postrojenja ili količini opasnih supstanci koje mogu da rezultiraju pojavom nesreća većih razmjera operater je dužan preispitati i ukoliko je neophodno, ažurirati Plan.

U slučaju prestanka rada pogona ili postrojenja, navedenih u provedbenim propisima iz stava (2) člana 83. i stava (1) člana 102. ovog Zakona, operater je dužan pisanim putem informisati nadležni organ o ispunjavanju uslova predviđenih okolinskom dozvolom koji se odnose na mjere poduzete nakon što je postrojenje prestalo sa radom.

6.2. Obaveza ažuriranja Informacije o stanju sigurnosti propisana je stavom (2) članom 110. Zakona u slučaju promjene u radu u roku od šest mjeseci nakon nastale promjene, te ponovo razmatra svake treće godine.

7. Izvještaj o stanju sigurnosti, Unutrašnji plan intervencija i Informacija o sigurnosnim mjerama su obavezni prilozi ovog rješenja o okolinskoj dozvoli.

8. Dozvola/saglasnost se izdaje na period od 5 (pet) godina uz poštivanje obaveza ažuriranja iz tačke 6. ovog Rješenja, a svake pete godine vrši se obnova na način utvrđen u članu 93. Zakona.

9. Operater koji skladišti opasne supstance dužan je u skladu sa Pravilnikom o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance („Službene novine Federacije BiH“, broj 88/22) i čiji je skladišni kapacitet za opasnu supstancu veći veći od 1% donje granične vrijednosti navedene u Prilogu Ia. (Dio 1. i/ili Dio 2.) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), dostaviti podatke u registar postrojenja koja skladište opasne supstance Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te dokaz o izvršenju obaveza predočiti nadležnoj inspekciji pri inspekcijskom nadzoru.

10. Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolinskih dozvola.

Obrazloženje

Operater „KA-PLIN“ d.o.o. Bugojno je dana 14.02.2024. godine podnio zahtjev za izdavanje okolinske dozvole/saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti, za za pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a.

U skladu sa čl. 102. do 113. Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), uz zahtjev dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- obavještenje o skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera  (u skladu sa članom 7. Pravilnika),

- izvještaj o stanju sigurnosti (u skladu sa članom 10. Pravilnika),

- plan sprečavanja nesreća većih razmjera (u skladu sa članom 8. Pravilnika),

- informacija o sigurnosnim mjerama (u skladu sa članom 6. Pravilnika),

- unutrašnji plan intervencija (u skladu sa članom 14. Pravilnika),

- potpisana Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka ovjerena pred nadležnim organom (u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika),

- potpisana Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka ovjerena pred nadležnim organom (u skladu sa članom 10. stav 4. Pravilnika),

Uz navedenu dokumentaciju, dostavljeni su i sljedeći Prilozi:

- rješenje o upisu u sudski registar, broj: 051-0-Reg-23-000163 od 23.5.2023.,

- Obavještenje o razvrstavanju dijelova pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj: 07-28-5-8960 od 09.06.2023.,

- ID broj,

- PDV broj,

- Obavijest o obavljanju djelatnosti, broj: 04-20-02142-23 od 25.07.2023.,

- Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj: 05-23-00470-17 od 18.09.2017.,

- Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj: 02-23-00604-21 od 02.09.2021.,

- Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj: 05-23-00605-21 od 02.09.2021.,

- Rješenje o odobrenju za građenje, broj: 05-23-00306-19 od 24.05.2019.,

- Rješenje o odobrenju za građenje, broj: 05-23-00935-21 od 02.06.2023.,

- Rješenje o odobrenju za građenje, broj: 05-23-00934-21 od 29.05.2023.,

- Rješenje o upotrebi objekta, broj: 05-23-01090-20 od 31.01.2023.,

- Rješenje o upotrebi objekta, broj: 05-23-00620-23 od 12.07.2023.,

- Rješenje o upotrebi objekta, broj: 05-23-00617-23 od 12.07.2023.,

- Rješenje o odobrenju za građenje, 05-23-00828-24 od 03.07.2024.,

- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj: UPI-06-21-2666/23 od 12.05.2023.,

- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda za plinski terminal ,,KA PLIN" Bugojno, broj: 744/24 od 22.04.2024.,

- Obavještenje vezano za zaštitu kulturno- historijskog naslijeđa, broj: 22-19-6151/24-1 od 10.07.2024.,

- Rješenje za korištenje posude za TNP (LPG), broj:07-13-45/22 od 23.12.2020.,

- Rješenje za korištenje posude za TNP (LPG), broj:07-13-45/22 od 23.12.2020.,

- Rješenje za korištenje posude za TNP (LPG), broj:07-13-45/22-2 od 23.12.2020.,

- Rješenje za korištenje posude za TNP (LPG), broj: 07-13-45/22-3 od 23.12.2020.,

- Rješenje za korištenje spremnika za tekući tečni azot/dušik (N) vertikalni, broj: UP1-05-13-3633/2024-635 od 16.07.2024.,

- Rješenje za korištenje spremnika za tehnički tečni argon (Ar) vertikalni, broj: UP1-05-13-3633/2024-631 od 16.07.2024.,

- Rješenje za korištenje spremnika za tehnički tečni kisik (02) vertikalni, broj: UP1-05-13-3633/2024-634 od 16.07.2024.,

- Rješenje za korištenje spremnika za tehnički plin (C02), broj:05-13-3633/2024-632 od 16.07.2024.,

- Rješenje za korištenje spremnika za tehnički plin (C02), broj:05-13-3633/2024-633 od 16.07.2024.,

- Protokoli o izvršenoj kontroli i podešavanju ventila sigurnosti na posudi za TNP tv. br. 5856,150 m³, broj: 222,223,224 i 225/2023 od 30.11.2023.,

- Protokoli o izvršenoj kontroli i podešavanju ventila sigurnosti na posudi za TNP tv. br. 5855, 150 m³, broj: 226,228,229 i 230/2023 od 30.11.2023.,

- Protokoli o izvršenoj kontroli i podešavanju ventila sigurnosti na posudi za TNP tv. br. 2972,40 m³, broj: 220 i 221/2023 od 30.11.2023.,

- Protokoli o izvršenoj kontroli i podešavanju ventila sigurnosti na posudi za TNP tv. br. 5324252,60 m³,  broj: 219, 231, 232 i 233/2023 od 30.11.2023.,

- Protokoli o izvršenoj kontroli i podešavanju ventila sigurnosti na posudi za azot tv. br. EF 4500, 5000 lit,  broj: 178 i 179/2024 od 16.07.2024.,

- Protokoli o izvršenoj kontroli podešavanju ventila sigurnosti na plinski spremnik O2 tv. br. V.A.269/85,50000 lit, broj: 180 i 180-2/2024.,

- Protokol o izvršenoj kontroli i podešavanju ventila sigurnosti na plinski spremnik CO2 tv. br. 9940, 22000 lit, broj: 177/2024 od 16.07.2024.,

- Protokoli o izvršenoj kontroli i podešavanju ventila sigurnosti na plinski spremnik CO2 ty. br. 91298, 25000 lit, broj: 176 i 176-2/2024 od 16.07..2024.,

- ADR certifikat za vozilo: priključno vozilo proizvođač: SCHMITZ, reg. br. K98-M-325, broj: 030099 od 17.01.2024.,

- ADR certifikat za vozilo: teretno vozilo proizvođač: Renault, reg. br. A65-E-851, broj: 029830 od 11.12.2023.,

- ADR certifikat za vozilo: teretno vozilo proizvođač: MAN AG, reg. br. K90-T-618, broj: 030599 od 15.03.2024.,

- ADR certifikat za vozilo: teretno vozilo proizvođač: MAN AG, reg. br. K42-E-499,029833 od 11.12.2023.,

- ADR certifikat za vozilo: teretno vozilo proizvođač: MAN AG, reg. br. A67-0-205, broj: 028906 od 19.08.2023.,

- ADR certifikat za vozilo: priključno vozilo proizvođač: CHN HAMLE, reg. br. T16-E-738, broj: 030924 od 23.04.2024.,

- Zapisnici o pregledu i ispitivanju električnih instalacija, od 08.02.2024.,

- Zapisnici o pregledu i ispitivanju gromobranskih instalacija, od 08.02.2024.,

- Zapisnici o pregledu i ispitivanju opreme u ,Ex" izvedbi, od 08.02.2024.,

- Zapisnici o periodičnom pregledu i ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, od 08.02.2024.,

- Zapisnici o pregledu i ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti sistema vatrodojave,  od 09.02.2024.,

- Zapisnik o periodičnom pregledu i ispitivanju panik rasvjete, EB-PR-172-03/24 od 08.02.2024.,

- Zapisnik o periodičnom pregledu aparata za gašenje početnog požara, EP-PPA-172-068/24 od 08.02.2024.,

- Zapisnik o periodičnom pregledu i ispitivanju sredstava rada, EB-M-775-392/23 od 14.06.2023.,

- Zapisnik o periodičnom pregledu i ispitivanju sredstava rada, EB-M-1039-541/223 od 24.08.2023.,

- Zapisnici o periodičnom pregledu i ispitivanju sredstava rada, od 09.02.2024.,

- Zapisnik o izvršenoj obuci i provjeri osposobljenosti radnika za siguran bn rad sa hidrauličkom dizalicom sa korpom, broj: EB-O-ZNR-1039-371/23 od 24.08.2023.,

- Zapisnik o izvršenoj obuci i provjeri osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad, broj: EB-O-ZNR-172-045/24 od 08.02.2024.,

- Zapisnik o izvršenoj obuci i provjeri znanja iz oblasti zaštita od požara, broj: EB-O-ZOP-172-026/24 od 08.02.2024.,

- Potvrde o izvršenoj provjeri stručnog znanja za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu,  od 14.01.2020.,

- ADR potvrde o osposobljenosti vozača, 5919, 8423 i 8424

- Sigurnosno-tehnički list za ukapljeni naftni plin, acetilen, kisik, azot, argon, ugljikov dioksid, corgon i FOOD,

- Upute za siguran rad , broj: 06-05/24M-1 do 06-05/24M-6 od 06.05.2024.

Postupak rješavanja podnesenog zahtjeva izvršen je prema odredbama čl. 102. do 113. Zakona i odredbama čl. 7. 8. 10. 14. i 16. Pravilnika. U tom postupku izvršen je uvid u dostavljenu dokumentaciju, njen sadržaj i da li je odgovoreno po svim stavkama o sadržaju.

Na osnovu podataka sadržanih u priloženoj dokumentaciji utvrđeno je da pogon/postrojenje/skladište spada u Prilog Ia. (Dio 1. i Dio 2. kolona 3) Pravilnika i po tom osnovu rješavanje podnesenog zahtjeva spada u nadležnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma kako je utvrđeno u članu 102. i 103. Zakona.

Predmetni pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a, u skladu sa članom 102. stav (1) i članom 107. stav (1) Zakona pripada višem razredu pogona/postrojena/skladišta s obzirom da skladišti velike količine opasnih supstanci u skladu sa Prilogom Ia., (Dio 1. i Dio 2. kolona 3.) Pravilnika.

Rješenjem Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UPI 05/2-02-19-5-27/24-1 od 07. 03. 2024. godine na osnovu odredbe člana 70. stava 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i čl. 8, 9, 10,11,12,13,14,15a i 15b. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21 i 96/22), imenovana je Stručna komisija za analizu i ocjenu dokumentacije neophodne za izradu Spoljašnjeg plana intervencije za pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a, operatera „KA-PLIN“ d.o.o. Bugojno.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 12.04.2024. godine zatražilo dopunu dokumentacije u skladu sa zaključcima stručne komisije.

Dana 23.05.2024. godine u ovom Ministarstvu je zaprimljen zahtjev za produženje roka za 60 dana za dostavu tražene dokumentacije od 12.04.2024. godine, te je Federalno ministarstvo odlučilo da dozvoli novi rok za dostavu potrebne dokumentacije.

Dopuna dokumentacije koja je zaprimljena u ovom Ministarstvu dana 26.07.2024. godine podrazumijevala je ponovni izračun ukupne količine opasnih materija u skladu sa zaključcima stučne komisije.

Na osnovu kontrole podataka i ocjene mjera i aktivnosti utvrđenih u dopunjenoj dokumentaciji od dana 26.07.2024. godine (Obrazac obavještenja operatera o pogonu, postrojenju i/ili skladištu koje može izazvati nesreću većih razmjera, Plan sprečavanja nesreća većih razmjera sa dostavljenim prilozima, Izvještaj o stanju sigurnosti, Informacija o sigurnosnim mjerama) zaključak stručne komisije za analizu i ocjenu dokumentacije jeste da je ista urađena u skladu sa primjedbama koje su date u prethodnoj analizi i ocjeni, te su se stekli uslovi da se Izvještaj o stanju sigurnosti može odobriti.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u skladu sa članom 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole/saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti operatera „KA-PLIN“ d.o.o. Bugojno obavijestilo zainteresovane strane:

- objavom od 30.07.2024. godine putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/statistika-okolisne-dozvole/izdate-okolisne-dozvole-u-2024-godi/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolinske-dozvole-saglasnosti-na-izvjestaj-o-stanju-sigurnosti-za-pogon-i-postrojenje-z

- stanovnike jedinice lokalne samouprave Općina Bugojno dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-27/24 od 30.07.2024. godine,

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okolišapovratka i stambenih poslova SBK dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-27/24 od 30.07.2024. godine,

- oglašavanjem u  dnevnim novinama „Dnevni avaz“ od 10. i 11.08.2024. godine.

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole/saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti bio je dostupan na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, soba 312. Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole/saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti mogle su se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana objavljivanja na web stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

U zakonskom roku nisu pristigla mišljenja i primjedbe zainteresovane javnosti.

U skladu sa članom 113. Zakona o zaštiti okoliša („Službene noivne Federacije BiH“, broj:15/21) i čl. 12. stav (2) i čl. 13 stav (3) Pravilnika o pogonima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu izazvati nesreću većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“, br. 51/21 i 96/22) Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-27/24 od 30.07.2024. godine zatražilo prethodno mišljenje Federalnoj upravi civilne zaštite na Izvještaj o stanju sigurnosti za pogon i postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tehničkih plinova i UNP-a, operatera „KA-PLIN“ d.o.o. Bugojno.

Aktom broj: 05-02-2-336-1/24 zaprimljenim u ovom Ministarstvu dana 07.08.2024. godine Federalna uprava civilne zaštite obavijestila je ovo Ministarstvo da nije nadležna za davanje prethodnog mišljenja navodeći da odredbe Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22) i Zakona o zaštiti okoliša („Službene noivne Federacije BiH“, broj:15/21) nisu usklađene sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dopisom UPI05/2-02-19-5-27/24 od 14.08.2024. godine zatražilo Izvještaje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Federalna uprava za inspekcije poslove je dana 18.09.2024. godine dostavila ovom Ministarstvu zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj: UP1-10-19-3-00026/2024-1004-P-1004-1-P od 05.09.2024. godine. Uvidom u zapisnik o inspekcijskom nadzoru godine konstatovano je da je operater postupio u skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21 i 96/22).

Nacrt okolinske dozvole postavljen na javni uvid na web stranici  Federalnog ministarstva okoliša i turizma https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-nacrt-rjesenja-o-okolinskoj-dozvoli-saglasnost-na-plan-sprecavanja-nesreca-vecih-razmjera-operateru-rudnici-mrkog-uglja-banovici-d-d-banovici-za-postojece-skladiste-centralni-magacin-eksploziv od 19.09.2024. godine.

Na osnovu provedenog postupka i izvedenih dokaza, utvrđeni su svi podaci u skladu sa odredbom članom 104. i članom 89. stav (1)  Zakona („Službene novine Federacije BiH“, broj. 15/21), te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13), podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

M I N I S T R I C A

dr. sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- „KA-PLIN“ d.o.o.

Čaušlije bb, 70 230 Bugojno,

- Općina Bugojno,

307 Motorizovane brigade 92, 70 230 Bugojno

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša,

povratka i stambenih poslova SBK

Prnjavor 16a, 72 290 Travnik

- Federalna uprava za inspekcijske poslove,

Fehima efendije Čurčića 6, 71 000 Sarajevo

- Sektor za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije

- arhiva