Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21-1

Sarajevo, 27.02.2025. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu odredbi člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), a u vezi sa članom 94. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), postupajući prema zahtjevu investitora JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ''Kakanj'', broj: 02-41-3/1-8337-1/24 od 25.06.2024. godine, kao i dopuni istog Zahtjeva, broj: 02-41-3/1-1019-1/25 od 23.01.2025. godine, donosi

RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni Rješenja o okolinskoj dozvoli broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 23.08.2022. godine

I - U Rješenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma kojim je izdata  okolinska dozvola investitoru JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana ''Kakanj'' za djelatnosti proizvodnje električne energije, toplotne energije, sa zajedničkim postrojenjima i objektima, u instaliranim termoenergetskim blokovima  na ugalj - blokovima 5, 6 i 7, ukupne instalirane snage 450 MWe, vrši se slijedeća izmjena:

1. U Poglavlju 3.2 'Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatanosti' u Tabeli 2. iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 3a. sljedećeg sadržaja: Broj; Naziv postrojenja; Kapacitet; Tehnološki opis; Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu. 3a; Postrojenje za odsumporavanje dimnih plinova blokova 6 i 7; - Sadržaj SO2 na izlazu iz apsorbera <150 mg/m3n za sadržaj SO2 na ulazu u apsorber: 8000 mg/m3n - Silos krečnjaka - 2x730 m3 - Max potrošnja krečnjačke suspenzije - 10 m3/h - Max. potrošnja tehnološke vode je 150 m3/h - Reaktor 1.500.000 m3n/h dimnog plina - Maksimalna količina nastalog gipsa - 32,5 t/h - količina nastalih otpadnih voda - 12,5 m3/h - Ploha za privremeno odlaganje otpada je kapaciteta 6000 t; Krečnjak isporučuje vanjski dobavljač kamionskim dovozom. Dovezeni krečnjak se istovara i odlaže u silos krečnjaka. Iz silosa krečnjak se doprema do kugličnog mlina sa mokrim mljevenjem (sa vodom). Krečnjačka suspenzija se pomoću pumpnog sistema ubrizgava u smješu dimnih plinova u reaktoru gdje se hemijski veže sa SO2. Rezultat hemijske reakcije je nastajanje gipsa, koji se u sušaću suši do potrebnog nivoa kako bi se isti mogao utržiti. Nakon što se osuši, gips se doprema u silos gipsa odakle se vrši njegova prodaja. Planirano je da se kompletna količina nastalog gipsa tovari u kamionske cisterne i da se prodaje. Nastale otpadne vode u postupku odsumporavanje će se prethodno tretirati u zasebnom postrojenju za tretman otpadnih voda, a zatim će se i dodatno tretirati u postojećem potrojenju za tretman otpadnih voda. Kvalitet ispuštenih tretiranih voda će biti u u okviru propisanih graničnih vrijednosti emisija u vode.; Crtež: Situacija postrojenja ODG List br. 1/12. 2. U Poglavlju 3.2 'Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatanosti' u Tabeli 2. iza stavke rednog broja 3a. dodaje se redni broj 3b. sljedećeg sadržaja: Broj; Naziv postrojenja; Kapacitet; Tehnološki opis; Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu. 3b; Postrojenje za denitrifikaciju dimnih plinova blokova 6 i 7; - NOx u neprečiščenim dimnim plinovima ≤1100 mg/m³n, - NOx u pročišćenim dimnim plinovima ≤150 mg/ m³n, - Neizreagirani NH3 ≤3,0 mg/ m³n, - Radna temperatura katalizatora 386 ±10 °C - Maksimalni dopušteni pad pritiska ≤10 mbar - Protok dimnih plinova Blok 7: 975000 m³n/h - Protok dimnih plinova Blok 6: 416000 m³n /h - Potrošnja 24% amon. vode: 946 kg/h; Katalitički sistem denitrifikacije dimnih plinova instaliran je kao vanjski SCR reaktor pozicioniran izvan kotlovnice. Proces denitrifikacije provodi se u ambijentu sa visokim sadržajem prašine, na lokaciji između zagrijača-ECO i zagrijača zraka - LUWO. Sistem za ubrizgavanje amonijaka nalazi se u vertikalnom kanalu a ispred SCR reaktora. Dimni plinovi prolaze kroz katalizator odozgo prema dolje. Kao reaktant koristi se 24%-na vodena otopina amonijaka (NH4OH), koja se dovodi iz stanice za pretakanje i skladištenje amonijačne vode. SCR reaktor je opremljen sistemom čišćenja (parni puhači) koji sprječava nakupljanje prašine u katalizatoru. Priprema reagensa odvija se u jedinici za kontrolu protoka amonijaka koja se koristi za osiguranje ispravnog omjera NOx i NH3 u dimnom plinu nizvodno od SCR reaktora. Vodena otopina amonijaka ubrizgava se kroz mlaznice u vrući zrak za razrjeđivanje i tu isparava. Zagrijani zrak za razrjeđivanje i otopina vodene pare amonijaka miješaju se u mješaču zraka i zatim ubrizgavaju u reaktor putem sistema za ubrizgavanje amonijaka, koji osigurava potrebnu homogenost hemijskog spoja dimnog plina i ubrizganog reagensa. Nakon toga, dimni plinovi ulaze u katalizator gdje se odvija hemijska reakcija, izdvajaju se azotni oksidi, a prečiščeni gas se vodi dalje prema hibridnim filterima iODG postrojenju.; Crtež: Situacija postrojenja za demitrifikaciju List br. 1/11. 3. 2. Tačka 4.1 'Sistem loženja uglja i sagorijevanja uglja, produkti i ostaci sagorijevanja', briše se zadnji pasus koji glasi: ''TE "Kakanj" vrši spaljivanje rabljenih mineralnih ulja (I i II kategorije ulja nastalih u procesu održavanja postrojenja TE) u kotlovima TE ali samo onih koja ispunjavaju zahtjeve instalacija lož-ulja'' 5. U Poglavlju 4 dodaje se novi podnaslov „4.5 'Postrojenje za odsumporavanje dimnih plinova blokova 6 i 7', koji glasi: 4.5 Postrojenje za odsumporavanje dimnih plinova blokova 6 i 7 Odabran je vlažni postupak odsumporavanja sa primjenom mokre krečnjačke suspenzije kao najpovoljnija tehnologija (BAT) sa efikasnošću prečiščavanja SO2 u procentu do 98%. Postrojenje odsumporavanja će biti zajedničko za odsumporavanje dimnih plinova sa blokova 6 i 7, i sa tehnologijom vlažnog postupka odsumporavanja sa primjenom mokre krečnjačke suspenzije (BAT tehnologija). Dimni plinovi se preuzimaju sa postojećih dimovodnih kanala i zajedničkim dimovodnim kanałom se vode do apsorbera. Dimovodni kanali sa blokova sa sirovim neprečiščenim plinovima se uvode u apsorber gdje se odvija hemijska reakcija i vezivanje sumpora za krečnjačku suspenziju. Dimni plinovi struje kroz apsorber i prolaze kroz raspršenu krečnjačku suspenziju gdje se SO2 hemijski veže sa krečnjakom gdje nastaje gips CaSO4. Nakon toga prečišćeni dimni plinovi prolaze kroz eliminator kapi, a zatim se kroz 300 m dimnjak ispuštaju u atmosferu. Kontrola efikasnosti sistema odsumporavanja se vrši pomoću dva mjerna seta, od kojih se jedan nalazi na kanalu dimnih plinova prıje apsorbera, a drugi na izlazu iz apsorbera. U sistemu pripreme krečnjačke suspenzije konstantno se mjeri pH vrijednost i gustina iste. Predviđena količina krečnjaka za odsumporavanje za istovremeni rad blokova 6 i 7 je 18,3 m3/h. Količina korištene vode za pripremu suspenzije za istovremeni rad blokove 6 i 7 je 87,1 m3/h. Suspenzija gıpsa se iz reakcionog bazena pumpama odvodı u proces sušenja, i tako osušen (do 10 % vlage) transportuje do silosa gipsa, a odatle kamionskim cisternima odvozi se na tržište kao komercijalni proizvod. '' 6. U Poglavlju 4, dodaje se naslov 4.6 'Postrojenje za denitrifikaciju dimnih plinova blokova 6 i 7', sa slijedećim sadržajem: 4.6 Postrojenje za denitrifikaciju dimnih plinova blokova 6 i 7 Katalitički sistem denitrifikacije dimnih plinova instaliran je kao vanjski SCR reaktor pozicioniran izvan kotlovnice. Proces denitrifikacije provodi se u ambijentu dimnih plinova sa visokim sadržajem prašine, a reaktor se postavlja između zagrijača - ECO i zagrijača zraka - LUWO, zasebno po pojedinim blokovima i kanalima dimnih plinova. Sistem za ubrizgavanje amonijaka nalazi se u vertikalnom kanalu a ispred SCR reaktora. Kao reaktant koristi se 24%-na vodena otopina amonijaka (NH4OH), koja se dovodi iz stanice za pretakanje i skladištenje amonijačne vode. Postrojenje denitrifikacije (SCR) treba da: - bude u stanju da radi sigurno i kontinuirano u bilo kojem slučaju opterećenja u rasponu od minimalnog do maksimalnog opterećenja rada blokova 6 i 7; - bude sposoban da se stavi u rad preko programa hladnog ili toplog pokretanja bez velikog broja nekonvencionalnih operacija ili priprema, i da ne ometa režim rada kotla; - efikasno radi u u okviru graničnih vrijednosti emisije u bilo kojoj tački između minimalne i maksimalne koncentracije NOx u dimnim gasovima. 7. U poglavlju 5. „Osnovne i pomoćne sirovine i energenti da se u Tabeli 1. Lista osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi” dodaje se red 4a sa slijedećim sadržajem: Redni broj; Naziv sirovine ili pomoćnog materijala; Skladišni kapacitet; Godišnja potrošnja; Potrošnja po jedinici predatog MWhe na mrežu; Efekti na okoliš; Metod skladištenja; Metod upravljanja; Opis sirovine/ pomoćnog materijala. 4a; Krečnjak; 2x730 t; 120000 t; 0,075 kg/MWhe; Smanjenje emisije SO2 za cca. 50 puta; Uredan (silos krečnjaka); Mehani- zovani; Krečnjak. - U naslovu 5. „Osnovne i pomoćne sirovine i energenti da se u Tabeli 1. Lista osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi”, iza reda 4a dodaje se red 4b. RB; Naziv sirovine ili pomoćnog materijala; Skladišni kapacitet; Godišnja potrošnja kg/h; Potrošnja po jedinici predatog MWh el.energ. na mrežu; Efekti na okoliš; Metod skladištenja; Metod upravljanja; Opis sirovine/ pomoćnog materijala. 4b; 24% amonijačna voda NH4OH; 2x3x100 m3; blok 6: 465 blok 7: 1.410; Yy kg/MWhe; Smanjenje emisije NOx za 5 puta; Metalni spremnici; Mehanizovani; Prema STL. 8. U poglavlju 6.2. umjesto teksta: ''Postrojenja za izdvajanje SO2 i NOx iz dimnih gasova nisu još instalirana.’’ dodaje se tekst koji glasi: ''Postrojenja za izdvajanje SO2 i NOx iz dimnih gasova su u fazi pripreme/izgradnje.'' 9. U naslovu 6.4. Tabela 15. Pregled stepena realizacije mjera iz prethodne okolinske dozvole, sadržaj iz reda 1. Tabele mijenja se i glasi: Red. broj; Zahtjevi iz Okolinske dozvole; Provedene i preostale aktivnosti na realizaciji zahtjeva; Stepen realizacije. 1.; Smanjiti emisije SO2 u okvire propisanih graničnih vrijednosti emisija; Ishodovati preostale dozvole i saglasnosti za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova; Ishodovanje dozvola i saglasnosti je u toku. Provesti postupak ugovaranja usluga/ radova na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova blokova 6 i 7; Ugovorena izgradnju postrojenja za odsumporavanje. Izgraditi postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova na blokovima 6 i 7; Izgradnja nakon pribavljanja saglasnosti. 10. U Naslovu „8. Okolinska dozvola se daje uz sljedeće uvjete i poduzete mjere za sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš”, odnosno u naslovu “8.2. Aktivnosti i mjere za sprečavanje i minimiziranje emisija u zrak”, iza rečenice: „Tekuće mjere u cilju smanjenja emisija polutanata u zrak iz TE „Kakanj” provoditi na sljedeći način”, dodaju se nove alineje koje glase“: - Realizovati ugovor za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova blokova 6 i 7 - Izgraditi postrojenja za denitrifikaciju dimnih plinova. 11. U Poglavlju 8.4, pored nabrojanih aktivnosti i mjera prevencije za smanjivanje produkcije čvrstog otpada u TE „Kakanj“ dodaju se i nove alineje koje glase: - Nastali gips u postupku odsumporavanja dimnih plinova primjenom nabolje tehnike u prevenciji nastanka i zbrinjavanja ovog otpada prodavati će se zainteresovanim subjektima. - Godišnje količine mulja iz objekta tretmana otpadnih voda postrojenja ODG su procijenjene na 1690 t/god. Mulj (iz komorne filter prese tretmana otpadnih voda) se sprema u zatvorene kontejnere od oko 200 kg, koje je potrebno povremeno otpremati na poseban uređen plato na deponiji namijenjen privremenom odlaganju mulja, koji će se zbrinuti na poseban način, odnosno predati ovlaštenom operatoru za zbrinjavanje otpada. - Količine soli iz postrojenja za tretman otpadnih voda su procijenjene na 3900 t/god. So se sprema u zatvorenu burad i privremeno odlaže na deponiju. Na deponiji je potrebno obezbijediti plato za privremeno odlaganje buradi soli, dok ih ne preuzme ovlašteni operator za zbrinjavanje otpada. 12. Tačka 8.4 ''Aktivnosti i mjere na sprečavanje i minimiziranje nastanka otpada i mjere prevencije zagađivanja okoliša odlaganjem šljake i pepela na deponiju'', briše se zadnji pasus koji glasi: ''- TE "Kakanj može vršiti spaljivanje otpadnih mineralnih ulja (I i II kategorije ulja nastalih u procesu proizvodnje električne energije) u kotlovima, ukoliko ulja svojom čistoćom ispunjavaju zahtjeve instalacija sistema za potpalu kotlova.'' I dodaje nova alineja koja glasi: Modernizirati sistem za utovar suhog pepela iz silosa u kamionske cisterne na način da se izbjegne prekomjerni utovar, rok - 31.12.2026.'' 13. U tački 9.2 'Granične vrijednosti emisija SO2, NOx i čvrstih čestica prema nacionalnom planu smanjenja emisija' se mijenja na način da se zadnji pasus, koji glasi : ''Smjernice politike Sekretarijata Energetske zajednice za realizaciju NPSE, koji važi do 31.12.2027. godine, obavezu smanjenja emisija SO2 propisuju u nešto blažoj mjeri. Međutim, u konačnici TE Kakanj na dan 1.1.2028. godine prema Pravilniku o GVE u zrak iz postrojenja za sagorjevanje (Sl. Novine FBiH, broj 3/13 i 92/17) ima propisane sljedeće granične vrijednosti emisije za blokove 6 i 7: - SO2- 200 mg/m3n - NOx - 200 mg/m3n - čvrste čestice - 20 mg/m3n '' mijenja se i glasi: ''Emisione kvote i granične vrijednosti emisija SO2, NOx i čvrste čestice za sve blokove u TE Kakanj, mjereno na zajedničkom dimnjaku, date su u Tabeli 2.1 do Tabele 2.6. Tabela 2.1 Emisione kvote za SO2 u TE Kakanj SO2 (t/god); 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. TE Kakanj - 5; 2 889; 2 889; 2 889; 2 889; 2 889; 2 889; 2 257; 1 625; 992; 992. TE Kakanj - 6; 2 138; 2 138; 2 138; 2 138; 2 138; 2 138; 1 675; 1 212; 750; 750. TE Kakanj - 7; 3 101; 3 101; 3 101; 3 101; 3 101; 3 101; 2 756; 2 412; 2 067; 2 067. Ukupno; 8 128; 8 128; 8 128; 8 128; 8 128; 8 128; 6 688; 5 249; 3 809; 3 809. Tabela 2.2 Granične vrijednosti emisije za SO2 u TE Kakanj SO2 (t/god); 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. TE Kakanj - 5; 1 080; 1 080; 1 080; 1 080; 1 080; 1 080; 844; 607; 371; 371. TE Kakanj - 6; 1 080; 1 080; 1 080; 1 080; 1 080; 1 080; 846; 612; 379; 379. TE Kakanj - 7; 544; 544; 544; 544; 544; 544; 483; 423; 362; 362. Tabela 2.3 Emisione kvote za NOx u TE Kakanj NOx (t/god); 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. TE Kakanj - 5; 1 605; 1 605; 1 605; 1 605; 1 605; 1 605; 1 249; 892; 535; 535. TE Kakanj - 6; 1 188; 1 188; 1 188; 1 188; 1 188; 1 188; 924; 660; 396; 396. TE Kakanj - 7; 2 851; 2 509; 2 167; 1 825; 1 483; 1 141; 1 141; 1 141; 1 141; 1 141. Total; 5 644; 5 302; 4 960; 4 618; 4 276; 3 933; 3 313; 2 692; 2 072; 2 072. Tabela 2.4 Granične vrijednosti emisije za NOx u TE Kakanj NOX (mg/Nm³); 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. TE Kakanj - 5; 600; 600; 600; 600; 600; 600; 467; 333; 200; 200. TE Kakanj - 6; 600; 600; 600; 600; 600; 600; 467; 333; 200; 200. TE Kakanj - 7; 500; 440; 380; 320; 260; 200; 200; 200; 200; 200. Tabela 2.5 Emisione kvote emisije čvrstih čestica u TE Kakanj č.č. (t/god); 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. TE Kakanj - 5; 268; 268; 268; 268; 268; 268; 196; 125; 54; 54. TE Kakanj - 6; 198; 198; 198; 198; 198; 198; 198; 198; 198; 198. TE Kakanj - 7; 285; 285; 285; 285; 285; 285; 285; 285; 285; 285. Total; 751; 751; 751; 751; 751; 751; 679; 608; 537; 537. Tabela 2.6 Granične vrijednosti emisije za čvrstih čestica u TE Kakanj č.č. (mg/Nm³); 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. TE Kakanj - 5; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 73; 47; 20; 20. TE Kakanj - 6; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 73; 47; 20; 20. TE Kakanj - 7; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 40; 30; 20; 20. Granične vrijednosti emisija iz NERP-a su uzete u obzir pri odabiru optimalnog konceptualnog rješenja za smanjenje emisija. '' 14. tačka 10.1 'Monitoring plan', Tabela 23 koja glasi: Tabela 23. Monitoring emisije u zrak Vrsta monitoringa; Učestalost vršenja monitoringa i parametri; Mjesto uzorkovanja; Napomena. Monitoring emisije u zrak na blokovima 5, 6 i 7; Kontinuirano; Dimnjak 300 m blokova; Prema Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak Sl. Novine FBiH 09/14 i 97/17. Dopunjava se na način da se mijenja njen naziv i dodaje aktivnost monitoringa zraka na lokaciji Termoelektrane, i glasi: Tabela 23. Monitoring emisije u zrak i monitoring kvalitete zraka Vrsta monitoringa; Učestalost vršenja monitoringa i parametri; Mjesto uzorkovanja; Napomena. Zajednički monitoring emisije u zrak na blokovima 5, 6 i 7; Kontinuirano; Dimnjak 300 m blokova; Prema Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak Sl. Novine FBiH 09/14 i 97/17. Monitoring kvalitete zraka i njegovog modeliranja; Kontinuirano; Krug Termoelektrane; Prema članu 130. Zakona o zaštiti okoliša FBiH. - U cilju sprečavanja emisija u zrak putem 100 m dimnjaka izvršiti potpuno fizičko odvajanje dimnog kanala Bloka 6 od dimnjaka visine 100 m. - U vanrednim okolnostima kada nije moguće korištenje 300 m dimnjaka, a u cilju održavanja potrebne proizvodnje električne energije sa blokova 110 MW, dozvoljeno je korištenje 100 metarskog dimnjaka za ispuštanje dimnih plinova u zrak u periodima ne dužim od 6 mjeseci. - Obračun emisije sa 100 m-skog dimnjaka provoditi prema uputstvu Federalnog fonda za zaštitu okoliša ili angažmanom certificirane firme za obavljanje ovakvih mjerenja.

II - Ovo izmijenjeno i dopunjeno  rješenje je sastavni dio Rješenja o obnovi  okolišne dozvole broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 23.08.2022. godine. Ostale tačke Rješenja o okolinskoj dozvoli ostaju nepromijenjene.

III - O Rješenju o izmjeni i dopuni Rješenja o okolinskoj dozvoli broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 12.02.2025. godine ovo Ministarstvo dužno je obavjestiti javnost u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21).

Obrazloženje

Dana 27.01.2023. godine, aktom broj: UPI-10-19-3-09821/2022-1005-3-P, Federalni urbanističko-ekološki inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove, upoznao je Federalno ministarstvo okoliša i turizma da je prilikom vršenja inspekcijskog nadzora ustanovljeno da je potrebno izvršiti izmjene u postojećoj okolinskoj dozvoli operatoru JP Elektropriveda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Termoelektrana „Kakanj“ navodeći detaljno obrazloženje i upute na koji način i u kom dijelu.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je dana 31.08.2023. godine, na 12. sjednici dala saglasnost za formiranje Interresorne radne grupe/komisije za potrebe ponovnog razmatranja i izmjena okolinske dozvole na period od pet godina.

Nakon provedene detaljne analize, Interresorna radna grupa/komisija za potrebe ponovnog razmatranja, izmjene ili prestanka važenja okolinske dozvole, razmotrila je okolinsku dozvolu broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od dana 22.08.2022. godine investitora JP Elektropriveda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Termoelektrana „Kakanj“ iz Kaknja, te dostavila Izvještaj o radu i mišljenje Vladi FBiH dana 26.03.2024. godine.

Na 31. sjednici održanoj dana 08.04.2024. godine Vlada FBiH donijela je Zaključak V.broj: 584/2024, u kojem usvaja Izvještaj o radu i mišljenje Interresorne radne grupe/komisije za potrebe ponovnog razmatranja, izmjene ili prestanka važenja okolinske dozvole broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od dana 22.08.2022. godine investitora JP Elektropriveda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Termoelektrana „Kakanj“.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma čije je Rješenje o izdavanju okolinske dozvole investitoru JP Elektropriveda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Termoelektrana „Kakanj“, broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od dana 22.08.2022. godine u ovoj pravnoj stvari je razmotrilo Izvještaj o radu i mišljenje Interresorne radne grupe/komisije za potrebe ponovnog razmatranja, izmjene ili prestanka važenja navedene okolinske dozvole.

Cijeneći da su ispunjeni uslovi za obnovu postupka u smislu člana 246. stav (1) alineja 1) Zakona  o upravnom postupku (Službene novine FBiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22), te uzimajući u obzir da je obnova postupka u javnom interesu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, po službenoj dužnosti,  dana 18.06.2024. godine donijelo Zaključak, broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21,  kojim se dozvoljava obnova postupka u dijelu Rješenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma, broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 MK od 22.08.2022. godine, a koje se odnosi na granične vrijednosti emisija (u zrak i vodu), na spaljivanje rabljenog uglja, na monitoring plan, uticaj Termoelektrane Kakanj na kvalitet zraka, na planove za odsumpravanje deNOx, na uređaje za utovar suhog pepela u cisterne, na joniizmjenjivač linije i na mjerenje emisija na dimnjaku visine 100 m koji se ne koristi, a kako je pobliže navedeno u Izvještaju o radu i mišljenju Interresorne radne grupe/komisije.

Postupajući prema navedenom Zaključku, aktom broj: 02-41-3/1-8337-1/24 od 25.06.2024. godine, operator JP «Elektroprivreda BiH» d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Kakanj” je pokrenuo postupak za izmjenu i dopunu Rješenja o okolinskoj dozvoli, broj: UPI 05/2-03-19-5-185/21 od 22.08.2022.godine.

U međuvremenu došlo je do novih okolnosti, koje operator cijeni potrebnim i opravdanim da se izvrši dopuna i izmjena zahtjeva od 25.06.2024. godine, obratio se ovom Ministarstvu aktom broj: 02-41-3/1-1019-1/25 od 23.01.2025. godine sa dodatnom argumentacijom i dokumentacijom koja je sagledana u okviru postupka izmjene i dopune gore pomenutog Rješenja o okolinskoj dozvoli.

Izmjene i dopune spomenutog Zahtjeva za izmjene i dopune su koncipirane novim situacijama nastalim:

- Zaključkom za obnovu postupka u smislu člana 246. stav (1) alineja 1) Zakona  o upravnom postupku (Službene novine FBiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22),  broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 18.06.2024.godine i u njemu sadržanim zaključcima i mišljenjima interresorne grupe (01-19-85-1/23 od 04.03.2024),

- Ugovaranjem izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova na blokovima 6 i 7, i

- Planiranjem projekta izgradnje postrojenja za denitrifikaciju dimnih plinova blokova 6 i 7 u Planu poslovanja Djelatnosti Proizvodnja i Planu poslovanja TE Kakanj, sve za period 2025-2027. godina.

Nakon dostavljanja akta broj: 02-41-3/1-8337-1/24 od 25.06.2024.godine, operatoru JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ''Kakanj' u međuvremenu, je uspješno okončao postupak nabavke za izgradnju postrojenja za odsumporavanje, i 16.12.2024. godine sa Konzorcijem: "Dongfang Electric International Corporation, N.R. Kina, ITC Zenica d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina, State Power Investment Group Yuanda Environmental Protection Engineering Co. Ltd. N.R. Kina, Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo, Winner d.o.o, Firing d.o.o. Visoko, zaključen Ugovor broj 145-TEK-24.

Zaključkom broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 18.06.2024.godine, i to tačkom II alineja 5),  i tačkom III, takođe definisano da će izmjenjen i dopunjen zahtjev za izdavanje okolinske dozvole sadržavati i okolnosti koje se vežu na planove za postrojenje odsumporavanja.

Kako u momentu podnošenja Zahtjeva broj: 02-41-3/1-8337-1/24 od 25.06.2024. godine postupak nabavke za izgradnju postrojenja za odsumporavanje nije bio okončan, zahtjev je sadržavao samo konstataciju o pokrenutom postupku nabavke, bez pojedinosti koje bi dale preciznije podatke o načinu i tehnologiji koja će biti korištena u konkretnom slučaju.

U nastavku operator navodi kako je zaključen gore spomenuti ugovor za realizaciju postupka odsumporavanja, te je izvjesno da će u narednom periodu (za oko 36 mjeseci) u Podružnici  Termoelektrani „Kakanj“ biti izgrađeno postrojenje koje na BAT tehnologiji vrši odsumporavanje dimnih plinova, a što shodno odredbama člana 94. stav 1. tačka b. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) podrazumjeva uvođenje znatnih promjena u najboljim raspoloživim tehnikama koje omogućavaju znatno smanjenje emisija (u ovom slučaju čak oko 50 puta manje).

Navedeno predstavlja namjeru operatera JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ''Kakanj'', da u svakom slučaju provodi aktivnosti na smanjenju emisija i svih drugih eventualnih negativnih posljedica rada, te u tom smislu, uvažavajući značaj navedenog postojenja za umanjenje emisija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma smatra opravdanim da se Rješenje o okolinskoj dozvoli izmjeni na način da se u istoj definišu uvjeti i i način funkcionisanja, kao i druge pojedinosti u vezi sa postupkom odsumporavanja dimnih plinova blokova 6 i 7 u  Podružnici Termoelektrana „Kakanj“.

Predmetno postrojenje predstavlja sastavni dio postojenja za djelatnost proizvodnje električne energije i toplotne energije, zajedno sa postrojenjima i objektima blokova 5, 6 i 7, ukupne instalisane snage 450 MWe u Podružnici  Termoelektrani „Kakanj“, te u tom smislu opravdano je da uvjeti  i način rada postojenja za odsumporavanje budu definisani kroz izmjene i dopune Okolinske dozvole broj: UPI 05/2-03-19-5-185/21 od 22.08.2022. godine na način da se isto navede i opiše.

Zaključkom broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 18.06.2024.godine, i to tačkom II alineja 5),  i tačkom III, definisano je da će izmjenjen i dopunjen zahtjev za izdavanje okolinske dozvole sadržavati i okolnosti koje se vežu za planove izgradnje postrojenja za denitrifikaciju dimnih plinova. Izgradnja postrojenja za denitrifikaciju dimnih plinova, takođe predstavlja namjeru operatera JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ''Kakanj'', da provodi aktivnosti na smanjenju emisija azotnih oksida, te u tom smislu, uvažavajući značaj navedenog postojenja za umanjenje emisija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma smatra opravdanim da se Rješenje o okolinskoj dozvoli izmjeni na način da se u istom definišu uvjeti i način funkcionisanja, kao i druge pojedinosti u vezi sa postupkom denitrifikacije dimnih plinova blokova 6 i 7 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“. Predmetno postrojenje predstavlja sastavni dio postrojenja za djelatnost proizvodnje električne energije i toplotne energije, zajedno sa postrojenjima i objektima blokova 5, 6 i 7, ukupne instalisane snage 450 MWe u Podružnici Termoelektrani „Kakanj“, te u tom smislu opravdano i osnovano je da uvjeti i način rada postrojenja za denitrifikaciju dimnih plinova budu definisani kroz izmjene i dopune Okolinske dozvole broj: UPI 05/2-03-19-5-185/21 od 22.08.2022. godine na način da se isto navede i opiše.

Operator JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ''Kakanj' je postupio po Zaključku broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 18.06.2024.godine i u njemu sadržanim zaključcima i mišljenjima interresorne grupe (01-19-85-1/23 od 04.03.2024), u kojem smislu je Federalno ministarstvo cijenilo i priložene dokaze i argumentaciju dostavljenu od strane Operatora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ''Kakanj', prilikom donošenja ovog Rješenja.

Federalno ministarstvo je ocjenilo da su  izmjene Rješenja opravdane, te je temeljem  člana 94. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“,  broj: 15/21), odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja. Stav (4) istog člana Zakona o zaštiti okoliša predviđa obavezu upoznavanja javnosti o ponovnom razmatranju i izmjenama okolinske dozvole. Uzimajući u obzir navedeno,  Federalno ministarstvo okoliša i turizma  nacrt rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o okolinskoj dozvoli broj: UPI 05/2-02-19-5-185/21 od 23.08.2022. godine, objavit će na internet stranici, te ostaviti rok za dostavu sugestija i mišljenja javnosti na nacrt rješenja od 8 dana od dana objave.

Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“,  broj: 15/21) je lex specijalis u odnosu na Zakon o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22) i kao takav predviđa izmjene pravomoćnog rješenja o okolinskoj dozvoli, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je stanje okoliša podložno  promjenama.

Imajući u vidu da je predmetno Rješenje, broj: UPI 05/2-03-19-5-185/21 od 22.08.2022. godine osporeno u upravnom sporu kod Kantonalnog suda u Sarajevu, te da su su prilikom izmjene i dopune istog uzeli u razmatranje i tužbeni navodi koje je tužitelj naveo u tužbi,  uvažavajući odredbe člana 26. stav (3) Zakona o upravnim sporovima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/05), ovo Ministarstvo će obavjestiti i sud pred kojim je spor pokrenut o naknadno donesenom upravnom aktu.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor  podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

M I N I S T R I C A

dr. sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ''Kakanj“, Termoelektrana 1, 72 240 Kakanj;

- Federalna uprava za inspekcijske poslove, Fehima ef. Čurčića br.6., 71 000 Sarajevo;

- Općina Kakanj, Branilaca 1, 72 240 Kakanj;

- Ministarstvo prostornopg uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša, Kučukovići br.2, 72 000 Zenica;

- Udruženje „Arhus Centar u BiH“, Behdžeta Mutevelića br. 39., 71000, Sarajevo

- Sektor za okolinske dozvole, procjenu uticaja na okoliš i registre zagađivača;

- Arhivi