### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI05/2-02-19-5-174/22 SC

Sarajevo, ________    2023. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatera Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica za postojeće pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova (kisika, argona i azota), lociranih na adresi Bulevar kralja Tvrtka I 17, 72 000 Zenica na osnovu člana 89. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), člana 13. st. (7) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21 i 96/22), i čl. 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99 i 61/22), u predmetu obnove okolinske dozvole d o n o s i:

RJEŠENJE

- Utvrđuje se obnova okolinske dozvole operateru Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica za postojeće pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova (kisika, argona i azota) lociranih na adresi Bulevar kralja Tvrtka I 17,     72 000 Zenica. Lokacija se nalazi u krugu postojećeg industrijskog kompleksa "Arcelor Mittal Zenica" d.o.o. Prema izvodu iz Urbanističkog plana ZDK lokacija na kojoj se nalaze postojeći kapaciteti Messer BH Gas nalazi se u privrednoj zoni Grada Zenice. Prema Kopiji katastarskog plana postojeći pogoni i postrojenja Messer BH Gas, poslovna jedinica Zenica nalaze se na zemljištu označenom kao k.č. 290/298, 290/323, 290/315, 290/322, 290/295, 290/310, 290/313, 290/318, 290/287, 290/299, 290/302, 290/308, 290/316, 290/296, 290/307, 290/317, 290/319, 290/320, 290/300, 290/311, 290/301, 290/314, 290/536 i 290/542 K.O. Zenica I, područje grada Zenica. Objekat kompleksa kisikane lociran je u sklopu Energetskog kompleksa.

Rješenje se izdaje na osnovu Plana sprečavanja nesreća većih razmjera, Informacije o sigurnosnim mjerama, Unutrašnjeg plana intervencije i dokumenta „Tabelarni prikaz dostavljenih primjedbi od strane stručne komisije za ocjenu zahtjeva za obnovu okolinske dozvole/saglasnosti na plan sprečavanja nesreća većih razmjera i odgovori konsultanta na iste“ koju je izradila ovlaštena konsultantska kuća ENOVA d.o.o. Sarajevo.

- Pravni osnov za postupanje

Predmetni pogon/postrojenje/skladište u skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 106. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) Zenica za postojeće pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova (kisika, argona i azota) operatera Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica pripada nižem razredu pogona/postrojena/skladišta (kisik 4 rezervoara kapaciteta po 150t, argon 2 rezervoara kapaciteta po 50t i 60t) u skladu sa Prilogom Ia., (Dio 1. i Dio 2. kolona 2.) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22).

2.1. Obaveza u vezi izrade Plana sprečavanja nesreća većih razmjera

U skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 106. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), operater je osim dokumenta iz člana 7.  Pravilnika, dužan pripremiti:

- Plan sprečavanja nesreća većih razmjera

- Informaciju o sigurnosnim mjerama

Operater izrađuje Plan putem pravnog lica sa liste koju donosi Federalno ministarstvo okoliša i turizma posebnim propisom i dostavlja ga uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa stavom (3)  člana 86. Zakona. o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21).

Prema članu 10. stav (4) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) ovlašteno pravno lice koje izrađuje Izvještaj o stanju sigurnosti, odgovorno je za istinitost, tačnost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima u vezi sa izradom i sadržajem Izvještaja.

3. Pogoni/postrojenja/skladišta za koje se izdaje okolinska dozvola i instalirana oprema

Na lokaciji industrijskog kompleksa "Arcelor Mittala Zenica" d.o.o. u Zenici, kompanija Messer BH Gas – poslovna jedinica Zenica posjeduje sljedeće objekte za koje je izdata okolinska dozvola i to:

- zgrada Kisikana 1

- zgrada Kisikana 2

- kompresor za kisik, KTK -1

- kompresor za kisik, KTK - 2

- rashladni toranj i pumpne stanice sa sistemom za pripremu vode na lokaciji ASU Zenica

Operater Messer BH Gas d.o.o. posjeduje Odobrenje za građenje rashladnog tornja broj: UPI/03-19-2-86/20 od dana 23.06.2020. godine) i Rješenje o vodnoj saglasnosti broj: UP-I/25-2-40-041-4/20 od dana 18.02.2020. godine.

Unutar zgrade "Kisikana 1" instalisana je sljedeća oprema:

- kontrolna soba,

- UPS (Sistem neprekidnog napajanja),

- PLC (Programibilni logički kontroler),

- trafo stanica i

- kompresori manjeg kapaciteta (2 kom.).

Unutar zgrade "Kisikana 2" instalisana je sljedeća oprema:

- glavni kompresor zraka,

- booster turbina sa Booster naknadnim hladnjakom (2 seta, u blizini Cold – boxa),

- 2 seta pumpi za vodu za DCAC i rashladni toranj i

- kontejner sa opremo za analizu.

Pored zgrade "Kisikana 2" izgrađen je objekat za instalaciju sljedeće opreme (mašinsko - tehnološke):

- „ASU Cold Box“,

- Kolona – „CHill Tower“-a,

- Kolona – „DCAC“-a,

- dvije horizontalne posude, tj. molekularna sita (Molsieve 1,2),

- šest rezervoara za kisik i argon i

- prateća platforma

- vanjska mašinsko – tehnološka oprema je povezana sistemom cjevovoda koji su smješteni na cijevni most,

- kontrolna sala kao i elektro soba smještene je zgradi "Kisikane 1". Elektro soba je smještena u prizemlju u raniju prostoriju radionice. Ove prostorije su ventilisane i klimatizirane.

Unutar postrojenja za separaciju zraka (ASU) glavni produkt kiseonik u gasovitom stanju (GOX) se komprimira i cjevovodom transportira prema krajnjem korisniku "Arcelor Mittal Zenica" d.o.o. Zenica. Dio proizvedenog ukapljenog kiseonika smješta se u kriogene tankove.

Unutar pogona za separaciju zraka instalisana je sljedeća oprema:

- Cold – box za razdvajanje zraka, uključujući toplotne izmjenjivače i kolone za prečišćavanje,

- DCAC (hladnjak sa direktnim kontaktom) sa 2 seta pumpi za vodu,

- hladnjak za isparavanje sa 2 seta pumpi za vodu,

- jedinica melekularnih sita (2 absorber posude) sa električnim grijačem,

- ventil sa prigušivačem zvuka,

- zračni ulazni filter,

- temelji za budući Box-ukapljivač i

- jama vode za hlađenje.

Postrojenje razdvajanja zraka (ASU) proizvodi sljedeće proizvode:

- gasoviti kisik:			16.000 Nm3/h

- gasoviti azot:			 2.000 Nm3/h

- tečni kisik:			 160 Nm3/h

- tečni prečišćeni argon:        500 Nm3/h

U zoni duboko-pothlađenih rezervoara sa pumpama za punjenje mobilnih cisterni instalisana je sljedeća oprema:

- 4 vakumski izolirana vertikalna rezervoara kisika, kapaciteta po 150 m3,

- vertikalni vakumski izoliran rezervoar argona, kapaciteta 60 m3,

- vertikalni vakumski izoliran rezervoar argona, kapaciteta 50 m3,

- pumpa za punjenje tečnog argona,

- pumpa za punjenje tečnog kisika,

- back-up isparivač kisika sa LOX pumpom.

Operater Messer BH Gas d.o.o. posjeduje Rješenja o upotrebi posuda pod pritiskom od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, od dana 27.06.2022. g. za rezervoare (argon i tečni kisik) na lokaciji podružnice Zenica.

4. Sadržaj Plana sprečavanja nesreća većih razmjera

Planom sprečavanja nesreća većih razmjera Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica provodi sistem upravljanja sigurnošću:

- osigurava obuku/usavršavanje/provjeru znanja svih zaposlenika s ciljem podizanja svjesnosti o uticaju procesa proizvodnje, rukovanja i vođenja procesa proizvodnje i distribucije tehničkih plinova,

- identifikovao opasnosti od nesreća većih razmjera i odredio aktivnosti i lokacije na kojima može doći do nastanka nesreće većih razmjera i to:

    - skladišni spremnici tečnog kiseonika (tipičan kriogeni cilindar za tečnost je izolovana, vakuumom-obložena posuda pod pritiskom. Snabdjevena je sigurnosnim ventilom i rasprskavajućim diskom kako bi se cilindar zaštitio od povećanja pritiska. Svi spremnici su čelični, vertikalne izvedbe, cilindričnog oblika, postavljeni na temeljnu ploču i AB temelje.

    - pretakaliste tečnog kiseonika (pretakalište čini AB temeljna ploča u neposrednoj blizini spremnika. Pretakalište je opremljeno svom potrebnom opremom za slučaj neposredne opasnosti.

- provodi postupke koje sadrže jasne upute za sigurno provođenje aktvnosti vezanih za svaki značajan proces, usklađeno sa informacijama o sigurnosti tog procesa,

- usvaja i provodi postupke za planiranje izmjena ili projektiranje novih postrojenja, procesa ili skladišta,

- provodi postupke za identifikaciju predvidljivih slučajeva opasnosti sistemskom analizom za pripremu, ispitivanje i reagovanje na takve slučajeve,

- provodi praćenje planskog održavanja postrojenja i opreme za redovnu procjenu usklađenosti sa ciljevima za sprečavanje nesreća većih razmjera,

- utvrđuje mjere i aktivnosti te uvjete i način njihove provedbe, i ispunjava zahtjeve prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ br. 51/21 i 96/22).

Na lokaciji Podružnice Zenica, odnosno u pogonima koji su obuhvaćenim procjenom rizika razlikuju se sljedeće opasnosti:

- opasnosti s obzirom na materijal:

    - prolijevanje tekućine (tečni O2, N2, CO2, Ar)

    - propuštanje medija (plinoviti propan-butan)

    - požar (kisik/oksidans, propan-butan/zapaljivi plin)

    - eksplozija (komprimirani O2 /kontakt sa masnoćama, komprimirani N, CO2, Ar, propan-butan)

- uzrokavana od strane zaposlenika:

    - nestručan rad

    - nepažnja, nemar i grerška pri radu

    - alkohol, narkotici

- potencijalna opasnost od radnih medija:

    - kisik i azot (hladne opektoine, kisična atmosfera)

    - argon (zagušljiva atmosfera)

- uticaj na susjedna postrojenja: prema elaboratu zaštite od požara sa procjenom ugroženosti koji je izradila ovlaštena kompanija Multiteh inženjering požar ili eksplozija ne mogu ugroziti susjedna postrojenja koja pripadaju pogonu, jer je međusobna udaljenost kao i udaljenost samog pogona od susjednih pogona zadovoljavajuća.

Operater je u sklopu Priloga II Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21 i 96/22), izvršio analizu i procjenu rizika od nastanka većih nesreća u sklopu čega je razradio jedan mogući scenarijo velike nesreće:

- veliko izljevanje kriogenih tečnosti: ukupan broj zaposlenika koji rade na lokaciji postrojenja za razlaganje zraka je 16 pa je procenat eventualnog broja žrtava cca 25%. Procjena visoke smrtnosti 1 slučaj u 50 godina.

Za lokaciju postrojenja Zenica izrađen je Plan zaštite od požara od strane ovlaštene kompanije Multiteh inženjering koji je definisao sve mjere zaštite od požara kako bi se broj eventualnih žrtava sveo na minimum.

5. Zahtjevi koje treba ispuniti u svrhu sprečavanja nesreća većih razmjera

Operater Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica, dužan je da:

- preduzme sve neophodne mjere kako bi osigurao da bilo kakva ispuštanja/isticanja

opasnih supstanci, poplava, požar, eksplozija ili bilo koja druga okolnost koja može dovesti do nesreća većih razmjera:

- budu spriječeni unutar pogona, postrojenja i/ili skladišta;

- u jednom pogonu, postrojenju i/ili skladištu ne mogu imati uticaj na druge pogone, postrojenja i/ili skladišta unutar cjelokupne lokacije koja se nalazi pod kontrolom operatera;

- pogon, postrojenje i/ili skladište neće imati negativan efekat na susjedne pogone, postrojenja i/ili skladišta;

- nastali izvan pogona, postrojenja i/ili skladišta ne mogu djelovati na pogon, postrojenje i/ili skladište u smislu negativnog uticaja na njegovu sigurnost.

- opremi pogon, postrojenje i/ili skladište odgovarajućom sigurnosnom opremom (alarmom, sigurnosnim kamerama, kodiranim pristupom i sl.) te odgovarajućom signalizacijom o posebnoj pažnji prilikom rukovanja sa pogonom, postrojenjem i/ili skladištem, koje koristi opasne supstance;

- opremi pogon, postrojenje i/ili skladište uređajima za mjerenje i kontrolu koji će funkcionisati nezavisno i biti fizički odvojeni od sigurnosnog sistema;

- ne dozvoli pristup pogonu, postrojenju i/ili skladištu neovlaštenim i/ili nezaposlenim licima.

S ciljem sprečavanja nesreća većih razmjera, operater će:

- preduzeti sve neophodne mjere da u slučaju nesreće većih razmjera ne bi došlo do uticaja opasnih supstanci na infrastrukturu područja oko postrojenja (kanalizaciju, cjevovode, elektro-mrežu i sl.);

- preduzimati sve neophodne mjere da u slučaju nesreće većih razmjera ne dođe do dodatnog negativnog djelovanja iz infrastrukturnih dijelova postrojenja (kanalizacije, cjevovoda, elektro-mreže i sl.);

- preduzmati sve tehničke i organizacijske mjere prilikom rada postrojenja u smislu obučenog osoblja, njihove lične zaštite, uvođenja posebnih pravila prilikom rukovanja pogonom, postrojenjem i/ili skladištem i druge mjere koje će obezbjediti zaposlenike, rukovaoce i opremu.

Kako bi se obezbjedila redovna kontrola i praćenje rada pogona, postrojenja i/ili skladišta, operater će:

- nadzirati rad sigurnosnih sistema i opreme unutar pogona, postrojenja i/ili skladišta, te ih redovno održavati po pitanju njihove sigurnosti;

- redovno održavati pogon, postrojenje i/ili skladište i vršiti popravke u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama;

- preduzimati sve neophodne mjere opreza kako bi spriječio nepravilno rukovanje u pogonu, postrojenju i/ili skladištu i/ili nepravilno rukovanje opasnim supstancama;

- preduzimati sve neophodne mjere isticanja odgovarajućih uputa prilikom rukovanja u pogonu, postrojenju i/ili skladištu i/ili rukovanju opasnim supstancama u redovnom radnom vremenu, kao i u slučaju vanrednih situacija;

- osigurati odgovarajuću obuku zaposlenika prilikom rada u pogonu, postrojenju i/ili skladištu, a posebno prilikom uvođenja novih tehnologija, te u slučaju opasnosti i vanrednih situacija.

6. Opće mjere za smanjenje rizika u radu pogona od mogućih posljedica na ljude, imovinu i okoliš

Preporučene ograničene uvjete i mjere za smanjenje rizika u radu pogona od mogućih posljedica na ljude, imovinu  i okoliš, i to kako slijedi:

- krug pogona mora imati zaštitnu ogradu sa ulaznim kapijama (glavna/pomoćna),

- ulazna i pomoćna kapija mora imati dovoljnu propusnost za pristup transpotni vozila, te tehnike za gašenje i spašavanje,

- na ulaznoj i pomoćnoj kapiji mora biti istaknute tabla opsnosti, obavještenja i zabrane,

- krug pogon mora imati fizički i tehnički nadzor  (video nadzor),

- krug pogona mora biti obilježen saobraćajnim znakovima,

- spremnici kisika, argona i azota moraju biti označeni sa pratećim oznakama, kao i linije punjenja linova,

- spremnici plina propan butan moraju biti označeni sa pratećim oznakama kao i pretakališate,

- spremnike pod pritiskom svake treće godine ispitati unutrašnjost suda, a svake pete godine sud podvrgnuti ispitivanju na pritisak, o rezultatima ispitivanja  čuvaju se zapisnici,

- sva postrojenja, spremnici od materijala koji sprovodi struju, moraju se uzemljiti,

- sve boce pod pritiskom pre punjenja moraju se pregledati u pogledu ispravnosti, i sve neispravne boce moraju se ili na licu mjesta opraviti ili sa njima postupiti shodno propisima o nadzoru nad bocama za komprimirane gasove,

- svi mjerno-regulacioni elementi moraju biti označeni, kako bi se pri izradi procedura o postupanju u slučaju nesreća veći razmjera moglo točno definirati postupanje (npr. oznaka vential kojim se zatvara određeni cjevovod, ili provjera stanja tlaka u spemniku ili cjevovodu i dr.),

- oprema sa mjerno regulacionim elementima mora se održavati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pogona i prema zakonima i pravilnicima koji definiraju predmetnu djelatnost,

- o pregledima tehnološke opreme i mjerno regulacione tehnike obvezno se rade zapisi i isti se čuvaju-arhiviraju,

- sva postrojenja i opremu redovito pregledati sa aspekta primijenjenih mjera zaštite na radu (trogodišnje),

- vršiti redovito električna mjerenja,

- intervencije koje je potrebno izvesti na spremnicima, postrojenju, i dr., a nisu propisani tehničko-tehnološkom dokumentacijom vrše se prema uputi koju izrađuje rukovodno osoblje pogona,

- u zaštitnim zonama spremnika plinova, postrojenja, ne smije se koristiti otvoreni plamen, ne smje se nalaziti zapaljivi materijal, niti materije organskog porijekla koje mogu izazvati požar,

- za gašenje osoba koje se zapale, moraju biti u pripravnosti omotači, tuševi, rezervoari puni vode neposredno kod ulaza u ugroženu prostoriju-prostor u koje zapaljeno lice može skočiti,

- svi odvodni kanali u pogonu  i u domeni djelovanja nesreće većih razmjera moraju imati mogućnost zatvaranja zbog zaustavljanja širenja plinova kroz iste, u slučaju nekontroliranog propuštanja spremika/instalacija,

- svaka faza rada na pogonu mora imati odgovarajuće tehničko uputstvo sa identifikacijskom oznakom, i ovjerena od odgovorne osobe,

- tehnička upustva za rad u pogonu moraju biti istaknuta na mjestu rada, i sa istom se upoznaju operateri pogona,

- u pogonu moraju biti istaknute Upute evakucije iz pogona,

- zaposlenici pogona moraju biti stručno osposobjeni za rad u pogonu i postupanju u slučaju pojave nesreća većih razmjera,

- redovno vršiti provjeru znanja uposlenika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te pri svakoj tehnološkoj promjeni u radu,

- zaposlenici pogona obavezno koriste lična zaštitna sredstva kako je propisano aktom o procjeni rizika u kompaniji,

- zaposlenici pogona moraju biti psiho-fizički zdravi i imati odgovarajuče liječničko uvjerenje,

- zaposlenici pogona moraju vršiti periodične lijekarske preglede u skladu sa aktom o procjeni rizika u kompaniji,

- zaposlenici pogona moraju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći,

- projektovana tehnička zaštita od požara pogona mora biti ispravna, funkconalna i redovno pregledana, o čemu se vode evidencije i čuvaju pisani zapisi.

6.1. Mjere predostrožnosti u toku rada na sistemima za gas

- prilikom demontaže dijelova sa gasnog sistema, mora se stajati suprotno od pravca u kojem bi dio mogao odletjeti.

- kod demontaže prirubničkog poklopca spojenog vijcima na gasni sistem, potrebno je prvo popustiti vijke tako da je prirubnica još uvijek osigurana na priključku. Poklopac prirubnice tada treba podignuti od brtvene površine u cilju ispitivanja. U slučaju da gas ne ističe kada se prirubnica podigne, moguće je istu potpuno demontirati. Ovaj test može biti nepouzdan, u slučaju demontaže zasuna koji je zatvoren i još uvijek pod pritiskom s jedne strane. Zbog toga se ventili mogu demontirati samo onda kada je gasni sistem rasterećen s obje strane ventila.

- prilikom odvajanja navojnih spojeva, potrebno je popustiti samo s nekoliko okretanja. Pomjeranjem odvojenog dijela, provjeriti da gas ne ističe. Dio se tada može u potpunosti odvojiti. Dio se može demontirati od sistema ručno ili korištenjem alata. Dio se ne smije nipošto odstraniti pneumatski (pod pritiskom gasa ili vazduha).

- ne koristiti silu prilikom radova demontaže na gasnim sistemima. Ne udarati čekićem.

- mjerači pritiska ponekad mogu biti slabe tačke gasnih sistema. Zato se mjerači pritiska moraju spojiti ili rasporediti tako da niko ne bude povrijeđen ukoliko mjerač pritiska propušta ili se rasprsne. Sigurnosni mjerači pritiska se moraju povremeno koristiti.

- prilikom zamjenjivanja mjerača pritiska, provjeriti dali instrument odgovara gasu s kojim se radi (za kisik i acetilen postoje posebno označeni mjerači pritiska). Uz to, potrebno je odabrati mjerilo s pravilnim podacima. Podioci koji označavaju „bar“ i „mbar“ se ne smiju miješati. Ne smiju se koristiti mjerači s nepoznatim podiocima za mjerenje ili mjerači na kojima podioci nisu prikazani ili su izblijedjeli, pa se više ne mogu identificirati.

- sigurnosni ventili na gasnim sistemima se moraju povremeno pregledati, npr. za vrijeme planskog remonta.

- na crijevima na gasnim sistemima se mora označiti nominalni pritisak koji mora iznositi barem isto koliko i predviđeni radni pritisak. Crijeva na kojima nije označen nominalni pritisak se ne smiju koristiti ukoliko se iz drugih osobina (oblik navojnog spoja, boja) može zaključiti da imaju drugačiji nominalni pritisak.

- crijeva se moraju pouzdano priključiti na gasni sistem npr. preko navojnog spoja na crijevu ili fiksiranog priključka. Adapteri se koriste samo u slučaju ako je njihov nominalni pritisak iznosio barem isto koliko i predviđeni radni pritisak. Crijevo pričvršćeno na cijevni naglavak se mora osigurati preko spona za pričvršćivanje.

- crijeva se ne smiju savijati pri priključivanju. Na metalnim crijevima se u pojedinim slučajevima mogu pojaviti pukotine uslijed savijanja.

- crijeva ne smiju propuštati i ne smiju imati primjetna vanjska oštećenja.

- crijevo se smije izložiti pritisku samo ako je pouzdano pričvršćeno s oba kraja na gasni sistem.

- sve dok je crijevo spojeno jednim krajem na gasni sistem, slobodan kraj crijeva treba uvrnuti na slijepi priključak ili se mora zatvoriti slijepom kapicom. Ovim je spriječeno opasno nekontrolisano kretanje crijeva ukoliko se isto iznenada izloži pritisku.

- crijevo se smije demontirati sa gasnog sistema samo ako je isključeno i rasterećeno od pritiska

7. Mjere zaštite i plan intervencije kojima se sprečava širenje posljedica nesreće

- Spasilačka oprema do koje u slučaju vanredne situacije mora postojati mogućnost brzog pristupa je sljedeća:

- aparati za gašenje požara,

- hidranti i ormarići sa hidrantskom opremom,

- oprema za prvu pomoć,

- oprema za disanje (boca sa medicinskom maskom),

- šprinkler,

- zaštitni tuš, koji u slučaju kontakta sa opasnom materijom služi za ispiranje tijela / dijelova tijela,

- nosila,

- ljestve,

- posipni materijal u slučaju curenja opasnih tekućina.

- kompletna oprema uredno se provjerava od strane odgovorne osobe a u skladu sa procjenom rizika i mora biti na predviđenim mjestima.

- Predviđena su sljedeća sredstva za gašenje požara:

- ST-6:		7 kom.

- S-6:		3 kom.

- S-9:		2 kom.

- ST-9:		9 kom.

- CO2 - 5:	32 kom.

- ST-50:	1 kom.

- Na lokaciji pogona i postrojenja instalirani su sljedeći hidranti:

- podzemi hidrant (PH),

- nadzemni hidrant (NH),

- zidni hidrant (ZH).

- Hidrantska oprema za podzemni hidrant sastoji se od:

- priključka B/C ili B/2C,

- 2 x crijevo trevira sa spojkama za priključak B/C,

- 4 x crijevo trevira sa spojkama za priključak B/2C,

- mlaznica sa zasunom zavisno od broja crijeva,

- Sigurnosni tuševi koji služe da u slučaju kontakta sa kisikom može biti izvršeno brzo pranje odjeće natopljene kisikom. Funkcionalnost sigurnosnih tuševa kontroliše se minimalno dva puta godišnje, što se dokumentira.

- Zaposlenici moraju biti obučeni za ispravno korištenje opreme za disanje i to mora biti dokumentovano. Prvu obuku sprovodi isporučilac opreme za disanje, zatim se imenuje osoba koje će preuzeti odgovornost za svaki uređaj i za periodično izvođenje buke, koje ora biti n ajmanje jednom godišnje. Odgovorna osoba redovno provjerava opremu za disanje i brine za njeno održavanje.

- Sigurnosni sistemi u slučaju opasnosti:

- zvučni sistemi za alarmiranje,

- sisitemi za dojavu požara,

- telefoni.

h) Postupci zaposlenika u slučaju opasnosti:

- koordinator za vanredne situacije prikuplja podatke o vrsti i obimu opasnosti i dalje djeluje kako je opisano u Planu za vanredne situacije,

- povlači sve dozvole za rad na mjestu vanredne situacije,

- zaposlenici prestaju sa radom, korištenjem bilo kakvih izvora palenja i čekaju dalja uputstva,

- zaposlenici se kreću evakuacijskim putevima, a oni su najbrži, najkraći i najsigurniji prema evakuacijskom mjestu,

- koordinator za vanredne situacije određuje zaposlenike koji su članovi tima za vanredne situacije za sigurnu obustavu rada i početno gašenje požara. Ostali zaposlenici napuštaju mjesto rada,

- zaposlenici ostaju na zbornom evakuacijskom mjestu sve dok se ne izvrši evidencija prisutnih. Evidenciju vrši koordinator za evakuaciju,

- zaposlenici se ne smiju vraćati na radno mjesto prije nego što se objavi znak prestanka opasnosti, osim u slučaju kada ih koordinator za vanredne slučajeve – vođa tima odredi za učestvovanje u postupku gašenja ili sanacije,

- povratak zaposlenika i pokretanje pogona vrši se kada koordinator za vanredne situacije procijeni da je opasnost prošla i nakon provjere da li je ugroženo područje dovoljno sigurno za povratak zaposlenika.

9. Obaveze ažuriranja dokumentacije

9.1. Obaveza ažuriranja Plana sprečavanja nesreća većih razmjera

U skladu sa stavom (1) člana 106. Zakona i člana 13. Pravilnika, operater je dužan ažurirati Plan sprečavanja nesreća većih razmjera/Izvještaj o stanju sigurnosti, te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, i to:

a)  svakih 5 godina od posljednjeg Izvještaja o stanju sigurnosti,

b) bez odlaganja, u slučaju bilo kakve promjene, rekonstrukcije uključujući i slučaj prestanka rada pogona/postrojenja/skladišta, a najkasnije u roku od 60 dana od značajne promjene:

- u postrojenju,

- u skladišnom prostoru,

- u postupku u kojem se koristi opasna tvar,

- u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne tvari u poređenju sa podacima sadržanim u postojećem Plan sprečavanja nesreća većih razmjera /Izvještaju o stanju sigurnosti,

c)  u bilo koje drugo vrijeme na inicijativu operatera ili na zahtjev Federalnog ministarstva:

- iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim činjenicama ili novim tehnološkim spoznajama o sigurnosnim pitanjima, uključujući spoznaje koje proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća,

- u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama glede mogućih bitnih posljedica u vezi s opasnostima povezanima sa nesrećom većih razmjera.

Ukoliko se informacije sadržane u Plan sprečavanja nesreća većih razmjera/Izvještaju o stanju sigurnosti nisu mijenjale, operater nije obavezan dostaviti Izvještaje u ostavljenom roku, ali je istovremeno dužan o tome obavijestiti Federalno ministarstvo u okviru Informacije o sigurnosnim mjerama, u skladu sa članom 110. Zakona.

Prema članu 108. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) u slučaju promjena u radu pogona i postrojenja ili količini opasnih supstanci koje mogu da rezultiraju pojavom nesreća većih razmjera operater je dužan preispitati i ukoliko je neophodno, ažurirati Plan.

U slučaju prestanka rada pogona ili postrojenja, navedenih u provedbenim propisima iz stava (2) člana 83. i stava (1) člana 102. ovog Zakona, operater je dužan pisanim putem informisati nadležni organ o ispunjavanju uslova predviđenih okolinskom dozvolom koji se odnose na mjere poduzete nakon što je postrojenje prestalo sa radom.

9.2. Obaveza ažuriranja Informacije o stanju sigurnosti propisana je stavom (2) članom 110. Zakona u slučaju promjene u radu u roku od šest mjeseci nakon nastale promjene, te ponovo razmatra svake treće godine.

10. Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i Informacija o sigurnosnim mjerama su obavezni prilozi ovog rješenja o okolinskoj dozvoli.

11. Dozvola/saglasnost se izdaje na period od 5 (pet) godina uz poštivanje obaveza ažuriranja iz tačke 9. ovog Rješenja, a svake pete godine vrši se obnova na način utvrđen u članu 93. Zakona.

12. Operater koji skladišti opasne supstance dužan je u skladu sa Pravilnikom o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance („Službene novine Federacije BiH“, broj 88/22) i čiji je skladišni kapacitet za opasnu supstancu veći veći od 1% donje granične vrijednosti navedene u Prilogu Ia. (Dio 1. i/ili Dio 2.) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), dostaviti podatke u registar postrojenja koja skladište opasne supstance Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te dokaz o izvršenju obaveza predočiti nadležnoj inspekciji pri inspekcijskom nadzoru.

13. Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolinskih dozvola.

Obrazloženje

Operater Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica dana 27.09.2022. godine zahtjev za obnovu okolinske dozvole za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova (kisika, argona i azota).

Pravni osnov za postupanje po zahtjevu sadržan je u stavu (1) člana 102. i stavu (1) člana 106. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova (kisika, argona i azota) pripada nižem razredu pogona/postrojena/skladišta u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. i Dio 2. kolona 2. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22, u daljem tekstu: Pravilnik)

U skladu sa čl. 102. do 113. Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), uz zahtjev dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- obavještenje o skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera  (u skladu sa čl. 7. Pravilnika),

- plan sprečavanja nesreća većih razmjera (u skladu sa članom 8. Pravilnika)

- informacija o sigurnosnim mjerama (u skladu sa članom 6. Pravilnika),

- potpisana Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka ovjerena pred nadležnim organom (u skladu sa čl. 7. i stavom (4) člana 12. Pravilnika).

Osim navedene, dostavljena je i sljedeća dokumentacija

- rješenje o odobrenju za građenje objekta rashladnog tornja te pumpne stanice sa sistemom za pripremu vode na lokaciji ArcelorMittal u Zenici, broj: UPI/03-19-2-86/20 od 23.6.2020. godine,

- rješenje o vodnoj saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent iz planiranog rashladnog tornja sa pumpnom stanicom, broj: UP-I/25-2-40-041-4/20 od 18.02.2020. godine,

- zapisnik o ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog istema aktivne zaštite od požara- hidranske instalacije, urađen od strane Multiteh inženjering  d.o.o. Zenica, broj: 170-PPZ-H/2022 od 29.06.2022. godine,

- zapisnik o ispitivanju protivpožarnih aparata za početno gašenje požara, urađen od strane Multiteh inženjering  d.o.o. Zenica, broj: 686-PPZ-A/2022 od 29.06.2022. godine,

- rješenje o upotrebi posude pod pritiskom (rezervoar za tečni kisik, tv.br.2008-174, na lokaciji ASU Zenica, broj: UP1-16-14-3-05130/2022-1612-2 od 27.06.2022. godine,

- zapisnik o inspekcijskom nadzoru urađen od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, broj: UP1-16-14-3-05130/2022-1612-1 od 20.06.2022. godine,

- rješenje o upotrebi posude pod pritiskom (rezervoar za tečni kisik, tv.br.2008-175, na lokaciji ASU Zenica, broj: UP1-16-14-3-05129/2022-1612-2 od 27.06.2022. godine,

- zapisnik o inspekcijskom nadzoru urađen od strane Federalne uprave za inspekcisjke poslove Sarajevo, broj: UP1-16-14-3-05129/2022-1612-1 od 20.06.2022. godine,

- rješenje o upotrebi posude pod pritiskom (rezervoar za tečni kisik, tv.br.2008-176, na lokaciji ASU Zenica, broj: UP1-16-14-3-051128/2022-1612-2 od 27.06.2022. godine,

- zapisnik o inspekcijskom nadzoru urađen od strane Federalne uprave za inspekcisjke poslove Sarajevo, broj: UP1-16-14-3-05128/2022-1612-1 od 20.06.2022. godine,

- rješenje o upotrebi posude pod pritiskom (rezervoar za tečni kisik, tv.br.2008-177, na lokaciji ASU Zenica, broj: UP1-16-14-3-04899/2022-1612-3 od 27.06.2022. godine,

- zapisnik o inspekcijskom nadzoru urađen od strane Federalne uprave za inspekcisjke poslove Sarajevo, broj: UP1-16-14-3-04899/2022-1612-2 od 20.06.2022. godine,

- rješenje o upotrebi posude pod pritiskom (rezervoar za tečni argon, tv.br.69260 na lokaciji ASU Zenica, broj: UP1-16-14-3-05133/2022-1612-2 od 27.06.2022 godine

- zapisnik o inspekcijskom nadzoru urađen od strane Federalne uprave za inspekcisjke poslove Sarajevo, broj: UP1-16-14-3-05133/2022-1612-1 od 21.06.2022. godine

- rješenje o upotrebi posude pod pritiskom (rezervoar za tečni argon, tv.br.12396, na lokaciji ASU Zenica, broj: UP1-16-14-3-05132/2022-1612-2 od 27.06.2022. godine,

- zapisnik o inspekcijskom nadzoru urađen od strane Federalne uprave za inspekcisjke poslove Sarajevo, broj: UP1-16-14-3-05132/2022-1612-1 od 21.06.2022. godine,

- rješenje o upotrebi posude pod pritiskom (rezervoar za tečni argon, tv.br. 08CE-07-001, broj: UP1-16-14-3-05131/2022-1612-2 od 27.06.2022. godine,

- zapisnik o inspekcijskom nadzoru urađen od strane Federalne uprave za inspekcisjke poslove Sarajevo, broj: UP1-16-14-3-05131/2022-1612-1 od 21.056.2022. godine,

- plan zaštite od požara za objekte i prostore MESSER BH GAS d.o.o. Sarajevo, Podružnica Zenica, Kisikana u krugu Arcelor Mittala, Zenica,

- plan evakuacije, urađen od stane Multiteh inženjering d.o.o Zenica broj: 015-E-PE/2023, februar 2023. godine,

- elaborat zaštite od požara sa procjenom ugroženosti, urađen od stane Multiteh inženjering d.o.o Zenica broj: 014-E-PPZ/2023, februar 2023. godine

Postupak rješavanja podnesenog zahtjeva izvršen je prema odredbama čl. 102. do 113. Zakona i odredbama čl. 7. 8. 10. 14. i 16. Pravilnika. U tom postupku izvršen je uvid u dostavljenu dokumentaciju, njen sadržaj i da li je odgovoreno po svim stavkama o sadržaju.

Na osnovu podataka sadržanih u priloženoj dokumentaciji utvrđeno je da pogon/postrojenje/skladište spada u Prilog Ia. (Dio 1. i Dio 2. kolona 2) Pravilnika i po tom osnovu rješavanje podnesenog zahtjeva spada u nadležnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma kako je utvrđeno u članu 102. i 103. Zakona.

## Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u skladu sa članom 88.  Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) o podnesenom zahtjevu za obnovu okolinske dozvole operateru operateru Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica obavijestilo zainteresirane strane:

## putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-obnovu-okolinske-dozvole-operateru-messer-bh-gas-d-o-o-poslovna-jedinica-zenica-za-pogone-i-postrojenja-za-proizvodnju-i-promet-industrijskih-i-medicinskih-gasova  od 28.12.2022. godine

- oglašavanjem u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana  20.01.2023. godine

## stanovnike jedinice lokalne samouprave Grad Zenica dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-174/22-1 SC od 29.12.2022. godine.

## Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojski kanton dopisom broj broj UPI05/2-02-19-5-174/22-1 SC od 29.12.2022. godine

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, soba 312. Primjedbe na Zahtjev za izdavanje/obnovu okolinske dozvole/saglasnosti mogle su se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

U zakonskom roku nisu pristigla mišljenja i primjedbe zainteresovane javnosti.

Rješenjem Federalnog ministra okoliša i turizma broj: UPI 05/2-02-19-5-174/22 SC od 22. 12. 2022. godine na osnovu odredbe člana 70. stava 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05) i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21 i 96/22), imenovana je Stručna komisija za analizu i ocjenu Plana sprečavanja nesreća većih razmjera za pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova (kisika, argona i azota)

Na osnovu kontrole podataka i ocjene mjera i aktivnosti utvrđenih u dokumentaciji:

- Dopuna Priloga II. - obrazac obavještenja operatera o pogonu/postrojenju/skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera

- Dopuna Plan sprečavanja nesreća većih razmjera za postojeće pogone i postrojenja Messer BH Gas d.o.o. – Postrojenje za razlaganje zraka na lokaciji Zenica, sa prilozima

- Dopuna Informacije o sigurnosnim mjerama za postojeće pogone i postrojenja Messer BH Gas d.o.o na lokaciji Zenica,

- Tabelarni prikaz dostavljenih primjedbi od strane stručne komisije za ocjenu zahtjeva za obnovu okolinske dozvole/saglasnosti na Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i odgovori konsultanta na iste.

stručna komisija je predložila da se dokumentacija prihvati te da se postupak izdavanja obnove okolinske dozvole/saglasnosti na Plan sprečavanja nesreća većih razmjera nesmetano nastavi.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dopisom od 22.05.2023. godine zatražilo Izvještaje Federalnoj upravi za inspekcijske odnose. Inspekcijskim nadzorom broj:___________

Federalna uprava civilne zaštite, iako je to propisano članom 113. Zakona da je ista nadležna na osnovu unutrašnjeg plana intervencije sa sadržanim mjerama koje će se poduzeti u slučaju nesreće većih razmjera izraditi vanjske planove intervencije za mjere koje će se poduzeti izvan pogona i postrojenja/skladišta, dopisom broj 05-02-2-416/2021 od 08.11.2021. godine obavijestila da nije nadležna za izradu vanjskog plana intervencija jer odredbe navedenog Zakona i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) nisu usklađene sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Nacrt okolinske dozvole postavljen je na web stranicu ______________ dana ________godine na javni uvid.

Na osnovu provedenog postupka i izvedenih dokaza, utvrđeni su svi podaci u skladu sa članom 104. stav (2) Zakona, te, u skladu sa odredbom čl. 89. Zakona, riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13), podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A

dr. sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- Messer BH Gas d.o.o. - Poslovna jedinica Zenica

Bulevar kralja Tvrtka I 17, 72 000 Zenica

- Grad Zenica - Služba civilne zaštite

- Trg BiH br. 6, 72  000 Zenica

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Kučukovići 2, 72 000 Zenica

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

Fehima efendije Čurčića 6, Sarajevo 71 000

- Sektor za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije

- arhiva